Инв. № 048.СТС.022.002.001.001.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Москва 2022 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

1. Глава 1. Существующее положение в системе теплоснабжения г. Дагестанские Огни	10

1.1. Краткая характеристика г. Дагестанские Огни	10

1.2. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	12

1.2.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	12

1.2.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	15

1.2.3. Зоны действия производственных котельных	15

1.2.4. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения города Дагестанские Огни	15

1.3. Часть 2. Источники тепловой энергии	16

1.3.1. Структура основного оборудования	16

1.3.2. Параметры установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	18

1.3.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	19

1.3.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	21

1.3.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	23

1.3.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	24

1.3.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	24

1.3.8. Среднегодовая загрузка оборудования	25

1.3.9. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	25

1.3.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	26

1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	26

1.3.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	26

1.3.13. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии	27

1.4. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	31

1.4.1. Структура тепловых сетей	31

1.4.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни	31

1.4.3. Параметры тепловых сетей	35

1.4.4. Секционирующая и регулирующая арматура водяных тепловых сетей	36

1.4.5. Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	36

1.4.6. График регулирования отпуска тепловой энергии в водяные тепловые сети	36

1.4.7. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в водяные тепловые сети	36

1.4.8. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей	36

1.4.9. Статистика отказов водяных тепловых сетей	37

1.4.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей	37

1.4.11. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных, текущих ремонтов	37

1.4.12. Соответствие техническим регламентам процедур профилактических ремонтов в неотопительный период. Параметры и методы испытаний (гидравлических, температурных, на потери тепловой энергии) тепловых сетей	37

1.4.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	38

1.4.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	38

1.4.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	38

1.4.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	38

1.4.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета	39

1.4.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	39

1.4.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	39

1.4.20. Защита тепловых сетей от превышения давления	39

1.4.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	39

1.4.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	40

1.5. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	42

1.5.1. Зоны действия источников тепловой энергии	42

1.5.2. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

1.6. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	43

1.6.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	43

1.6.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	44

1.6.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	44

1.6.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	44

1.6.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	45

1.6.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	47

1.7. Часть 6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки	48

1.7.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	48

1.7.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	55

1.7.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	55

1.7.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	55

По котельным представленным в таблице 1.7.2 есть дефицит тепловой мощности определенный по договорной нагрузке	55

1.7.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	56

Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии городского округа г. Дагестанские Огни рассмотрены в пунктах 1.7.1 настоящей Главы 1. Возможности передачи тепловой энергии из зон действия с  резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.	56

1.8. Часть 7. Балансы теплоносителя	57

1.8.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	57

На котельных МУП «Тепловые сети» отсутствуют системы водоподготовки. Подпитка осуществляется водой из водопровода.	57

1.8.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	57

На котельных МУП «Тепловые сети» отсутствуют системы водоподготовки. Подпитка осуществляется водой из водопровода.	57

1.9. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	58

1.9.1. Описание видов и количества используемого основного топлива	58

1.9.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии в соответствии с нормативными требованиями	59

1.9.3. Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	59

1.9.4. Описание использования местных видов топлива	60

1.9.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	60

1.9.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	61

1.9.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	61

1.10. Часть 9. Надежность теплоснабжения	62

1.10.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	62

1.10.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	66

1.10.3. Частота отключений потребителей	67

1.10.4. Время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	67

1.10.5. Карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	67

1.10.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике	68

1.10.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	68

1.10.8. Предложения по повышению надежности эксплуатации тепловых сетей	68

1.11. Часть 10. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций	69

1.12. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	71

1.12.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	71

1.12.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	72

1.12.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения	73

1.12.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	73

1.12.5. Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	73

1.12.6. Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	73

1.13. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города	74

1.13.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	74

1.13.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	82

1.13.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	82

1.13.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	82

1.13.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	82

Список таблиц

Таблица 1.1.1. Динамика численности муниципального образования «город Дагестансие Огни» за последние годы, тыс. чел.	11

Таблица 1.2.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

Таблица 1.3.1. Перечень источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни	16

Таблица 1.3.2. Структура основного котельного оборудования источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни	16

Таблица 1.3.5. Источники тепловой энергии городского округа г. Дагестанские Огни	19

Таблица 1.3.6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды источниками тепловой энергии г. Дагестанские Огни	21

Таблица 1.3.7. Показатели наработки оборудования источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни за 2021 год	23

Таблица 1.3.8. Перечень источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни	25

Таблица 1.3.9. Сведения по отказам и восстановлению оборудования котельных	26

Таблица 1.3.10. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни	27

Таблица 1.4.1. Характеристики тепловых сетей	35

Таблица 1.6.1.	Договорная тепловая нагрузка (мощность) потребителей с делением по источникам тепловой энергии	43

Таблица 1.6.2.	Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом в зонах действия источников тепловой энергии	44

Таблица 1.6.3.	Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни»	46

Таблица 1.6.4.	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	47

Таблица 1.7.1.	Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии	48

Таблица 1.7.2.	Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии	56

Таблица 1.9.1.	Вид и количество используемого топлива по источникам                             тепловой энергии………………………………………………………………………………….….58

Таблица 1.9.2.	Основное, резервное и аварийное топливо, используемое на источниках тепловой энергии	…59

Таблица 1.9.3.	Характеристики топлива используемого на источниках тепловой энергии…………………………………………………………………………………………………60

Таблица 1.10.1.	Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения	64

Таблица 1.11.1.	Технико-экономические показатели при производстве и передаче тепловой энергии	…………………………………………………………………………………..…70

Таблица 1.12.1.	Тарифы на тепловую энергию, установленные для МУП «Тепловые сети» за период с 2019 г. по 2022 г.	71

Таблица 1.12.2.	Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Тепловые сети» на 2022 г.	72

Список рисунков

Рисунок 1.1.1. Динамика численности населения муниципального образования «город Дагестансие Огни»	11

Рисунок 1.2.1. Котельные централизованного теплоснабжения города Дагестанские Огни	13

Рисунок 1.4.1. Схема тепловых сетей от котельной №1	31

Рисунок 1.4.2. Схема тепловых сетей от котельной №2	32

Рисунок 1.4.3. Схема тепловых сетей от котельной №4	32

Рисунок 1.4.4. Схема тепловых сетей от котельной №7	33

Рисунок 1.4.5. Схема тепловых сетей от котельной №8	33

Рисунок 1.4.6. Схема тепловых сетей от котельной №9	34

Рисунок 1.4.7. Схема тепловых сетей от котельной №10	34

Рисунок 1.4.8. Схема тепловых сетей от котельной №11	34

- Глава 1. Существующее положение в системе теплоснабжения г. Дагестанские Огни

  - Краткая характеристика г. Дагестанские Огни

Городской округ «Город Дагестанские Огни» входит в состав Республики Дагестан и расположен в южной части РД в 118 км к югу от Махачкалы и в 8 км севернее г. Дербента

В состав городского округа Дагестанские Огни входят с. Новый Уркарах и с. Митаги.

Общая площадь городского округа Дагестанские Огни в рамках административных границ составляет 927 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимает земли поселений 81,9 %.

Климатические условия города.

Климат переходный от умеренного к субтропическому полусухому. На климат влияет Каспийское море, благодаря чему осень долгая и тёплая, а весна приходит с задержкой. Зима мягкая, снег держится всего две недели в году, самым холодным месяцем обычно является февраль. Лето длительное и жаркое[6].

Среднегодовая температура в Дагестанских Огнях положительная: +13,7 °C, среднемесячная температура февраля +3,0 °C, среднемесячная температура июля +25,7 °C (максимальная +38,8 °C). Продолжительность тёплого периода — 270 дней. Осадков в среднем около 400 мм в год; самый дождливый месяц — октябрь. Среднегодовая относительная влажность воздуха — 69,5 %, средняя скорость ветра — 6,0 м/с.

Средняя температура воды в августе +25,6 °C, максимальная +31,0 °C (в июле).

Расчетная температура наружного воздуха для отпления -7 оС, продолжительность отопительного периода 158 суток, средняя температура за отопительный период +4 оС

Население города.

Численность населения города Дагестансие Огни на 01.01.2022 г. города Дагестанские Огниа составила 31 412 чел.

В таблице 1.1.1 и на рисунке 1.1.2 приведены статистические данные по численности населения всей агломерации муниципального образования г. Дагестансие Огни за последние годы.

    - Динамика численности муниципального образования «город Дагестансие Огни» за последние годы, тыс. чел.

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население города, тыс. чел. | 28 125 | 28 100 | 28 132 | 28 669 | 28 887 | 29 238 | 29 401 | 29 555 | 29 716 | 31 142 |

    - Динамика численности населения муниципального образования «город Дагестансие Огни»

Промышленность города.

Основными промышленными предприятиями города являются:

Стекольный завод ООО «Дагестан Стекло Тара»

Коньячный завод АО «Дербентский коньячный комбинат»

На сегодняшний день стекольный завод ООО «Дагестан Стекло Тара» является градообразующим предприятием города.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением.

  - Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В городе имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом топливе). Имеющаяся многоквартирная застройка, а также объекты коммунально-бытового, социального назначения и административные здания снабжаются теплом от   изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе котельных. Две наиболее крупные котельные №1 и №2 обслуживают микрорайоны  «Квадрат» и «Черемушки» и имеют установлнную мощность 1,8 Гкал/ч и 1,2 Гкал/ч соответственно.

К котельной №1 подключены 12 многоквартирных 2-5 этажных жилых дома с суммарной отапливаемой площадью 21827 м2. К этой же системе теплоснабжения  подключены ещё 3 общественных здания: СОШ №5, ГОВД, и ПЛ-3.

К котельной №2 подключены 9 многоквартирных 5-этажных дома  с суммарной отапливаемой площадью  24450 м2., а также здания СОШ №1 и Детский садик №3 «Улыбка»

Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,035 до 0,800  Гкал/ч. и обслуживают в основном по одному потребителю тепла. Это в основном здания средних общеобразовательных школ, детских садов поликлиник,  больниц и др.

Централизованные системы теплоснабжения от городских котельных №1 и №2. представлены в двухтрубном исполнении. Присоединение системы отопления потребителей к тепловой сети выполнено по зависимой схеме.

Тепловая энергия используется на отопление зданий.  Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует. В системе теплоснабжения города отсутствуют тепловые пункты (ЦТП, ИТП).

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение гордского округа осуществляет  МУП «Тепловые сети» на балансе которого находятся 13 котельных.

Расположение котельных представлено на рисунке 1.2.1.

    - Котельные централизованного теплоснабжения города Дагестанские Огни

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | № СТ | Источники тепловой энергии |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Адрес источника | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид имущественного права | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Теплоноситель |
| 1 | 1 | Котельная №1 м/р «Квадрат» | Ул. Революции, 7а | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 2 | 2 | Котельная №2 м/р «Черемушки» | Аллея дружбы 15г | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 3 | 3 | Котельная №4 СОШ №8 | Ул. Козленко, 20 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 4 | 4 | Котельная №5 д/с №2 «Изюминка» | ул. Горького,51 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 5 | 5 | Котельная №6 д/с 4 «Соколенок» | Ул. Ленина, 25 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 6 | 6 | Котельная №7 СОШ №2 | Пл. Кирова, 5 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 7 | 7 | Котельная №8 СОШ №3 | Ул. М. Гаджиева, 45а | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 8 | 8 | Котельная №9 СОШ №4 | Ул. Школьная, 67 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 9 | 9 | Котельная №10 СОШ №6 | Ул. М.Горького, 55/1 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 10 | 10 | Котельная №11 СОШ №7 | Ул. Леваневского, 2а | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 11 | 11 | Котельная № 17 ДЮСШ №2 | Ул. Берегового, 27/1 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 12 | 12 | Котельная №18 УЖКХ | Ул. Кутузова,1 | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |
| 13 | 13 | Котельная №21 МКД | пр-т Сталина, 91а | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | МУП «Тепловые сети» | Оперативное управление | сетевая вода |

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В городе присутствует приимущественно индивидуальная застройка, ввиду чего в городе преобладает индивидуальное теплонабжение более 85%. Индивидуальное теплоснабжение  присутсвует на всей территории города, централизованное теплоснабжения применяется только для ряда многоэтажных жилых домов, а так же объектов социально-бытового назначения.

    - Зоны действия производственных котельных

На территории города Дагестанские Огни производственные котельные предприятий работают исключительно на собственное производство и сторонним потребителям тепловую энергию не реализуют.

    - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения города Дагестанские Огни

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлено по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения. Добавлены новые источники тепловой энергии и ЕТО.

  - Часть 2. Источники тепловой энергии

Перечень источников тепловой энергии, их адреса мест расположения представлены в таблице 1.3.1.

    - Перечень источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни

| № п/п | № СТ | Источники тепловой энергии |  | Номер ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Адрес источника |  |
| 1 | 1 | Котельная №1 м/р «Квадрат» | Ул. Революции, 7а | ЕТО-1 |
| 2 | 2 | Котельная №2 м/р «Черемушки» | Аллея дружбы 15г | ЕТО-1 |
| 3 | 3 | Котельная №4 СОШ №8 | Ул. Козленко, 20 | ЕТО-1 |
| 4 | 4 | Котельная №5 д/с №2 «Изюминка» | ул. Горького,51 | ЕТО-1 |
| 5 | 5 | Котельная №6 д/с 4 «Соколенок» | Ул. Ленина, 25 | ЕТО-1 |
| 6 | 6 | Котельная №7 СОШ №2 | Пл. Кирова, 5 | ЕТО-1 |
| 7 | 7 | Котельная №8 СОШ №3 | Ул. М. Гаджиева, 45а | ЕТО-1 |
| 8 | 8 | Котельная №9 СОШ №4 | Ул. Школьная, 67 | ЕТО-1 |
| 9 | 9 | Котельная №10 СОШ №6 | Ул. М.Горького, 55/1 | ЕТО-1 |
| 10 | 10 | Котельная №11 СОШ №7 | Ул. Леваневского, 2а | ЕТО-1 |
| 11 | 11 | Котельная № 17 ДЮСШ №2 | Ул. Берегового, 27/1 | ЕТО-1 |
| 12 | 12 | Котельная №18 УЖКХ | Ул. Кутузова,1 | ЕТО-1 |
| 13 | 13 | Котельная №21 МКД | пр-т Сталина, 91а | ЕТО-1 |

    - Структура основного оборудования

Структура основного котельного оборудования перечисленных источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни по состоянию на 2021 год приведена в таблице 1.3.2.

    - Структура основного котельного оборудования источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни

| Ст. № | Тип (марка) оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Тепловая мощность, Гкал/ч | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |
| 1. ЕТО-1 МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции,7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ланкашир | 1975 | 0,900 | газ природный | - |
| 2 | Ланкашир | 1975 | 0,900 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,180 |  |  |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ланкашир | 1980 | 0,900 | газ природный | - |
| 2 | НР-18 | 1980 | 0,300 | газ природный | - |
|  |  |  | 1,200 |  |  |
| Котельная №4 ул. Козленко,20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-5 | 1973 | 0,200 | газ природный | - |
| 2 | Универсал-5 | 1973 | 0,200 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,400 |  |  |
| Котельная №5 ул. Горького, 51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-50 | 1981 | 0,043 | газ природный | - |
| 2 | АОГВ-50 | 1981 | 0,043 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,086 |  |  |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с №4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнитерм-48 | 1995 | 0,040 | газ природный | - |
| 2 | Ривнитерм-48 | 1995 | 0,040 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,080 |  |  |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 2002 | 0,400 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,400 |  |  |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45 а СОШ №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-5 | 1986 | 0,400 | газ природный | - |
| 2 | Универсал-5 | 1986 | 0,400 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,800 |  |  |
| Котельная №9 Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1992 | 0,400 | газ природный | - |
| 2 | НР-18 | 1992 | 0,400 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,800 |  |  |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rosse 237 M | 2021 | 0,200 | газ природный | - |
| 2 | Rosse 237 M | 2021 | 0,200 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,400 |  |  |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнитерм-96 | 2004 | 0,083 | газ природный | - |
| 2 | Ривнитерм-96 | 2004 | 0,083 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,166 |  |  |
| Котельная № 17ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-100 -1 | 2008 | 0,086 | газ природный | - |
| 2 | КС-Г-100 | 2008 | 0,086 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,172 |  |  |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-40 | 2006 | 0,035 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,035 |  |  |
| Котельная №21 просп. Сталина, 91 а МКД |  |  |  |  |  |
| 1 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 0,086 | газ природный | - |
| 2 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 0,086 | газ природный | - |
| 3 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 0,086 | газ природный | - |
|  |  |  | 0,258 |  |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности котельных приведены в таблице 1.3.4.

    - Установленные тепловая мощность котельных

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 1,800 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1,200 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,400 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,086 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,080 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,400 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,800 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,800 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,400 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,166 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,172 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,035 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,258 |
|  | ИТОГО | 6,597 |

По состоянию на конец 2021 год установленная тепловая мощность котельных города составила – 6,597 Гкал/ч.

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблице 1.3.5 приведены данные по установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии, существующих в г. Дагестанские Огни. Указаны ограничениям установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

    - Источники тепловой энергии городского округа г. Дагестанские Огни

| Год | Установ. тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Располаг. тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая | по сет.воде | в паре | общая | по сет. воде | в паре |  |
| 1. ЕТО-1 МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 1,800 | 1,800 | 0,00 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 1,800 | 1,800 | 0,00 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 1,800 | 1,800 | 0,00 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 1,800 | 1,800 | 0,00 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 1,800 | 1,800 | 0,00 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 1,200 | 1,200 | 0,00 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 1,200 | 1,200 | 0,00 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 1,200 | 1,200 | 0,00 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 1,200 | 1,200 | 0,00 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 1,200 | 1,200 | 0,00 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,166 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 год | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 год | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 год | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 год | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,000 |
| Итого на 2022 год по г. Дагестанские Огни | 5,157 | 5,157 | 0,000 | 5,157 | 5,157 | 0,0000 | 0,000 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды источников г. Дагестанские Огни, приведены в таблице 1.3.6.

    - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды источниками тепловой энергии г. Дагестанские Огни

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЕТО-1 МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |
| 2018 год | 1,800 | 1,800 | 0,036 | 1,764 |
| 2019 год | 1,800 | 1,800 | 0,036 | 1,764 |
| 2020 год | 1,800 | 1,800 | 0,036 | 1,764 |
| 2021 год | 1,800 | 1,800 | 0,036 | 1,764 |
| 2022 год | 1,800 | 1,800 | 0,036 | 1,764 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |
| 2018 год | 1,200 | 1,200 | 0,024 | 1,176 |
| 2019 год | 1,200 | 1,200 | 0,024 | 1,176 |
| 2020 год | 1,200 | 1,200 | 0,024 | 1,176 |
| 2021 год | 1,200 | 1,200 | 0,024 | 1,176 |
| 2022 год | 1,200 | 1,200 | 0,024 | 1,176 |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,084 |
| 2019 год | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,084 |
| 2020 год | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,084 |
| 2021 год | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,084 |
| 2022 год | 0,086 | 0,086 | 0,002 | 0,084 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,080 | 0,080 | 0,002 | 0,078 |
| 2019 год | 0,080 | 0,080 | 0,002 | 0,078 |
| 2020 год | 0,080 | 0,080 | 0,002 | 0,078 |
| 2021 год | 0,080 | 0,080 | 0,002 | 0,078 |
| 2022 год | 0,080 | 0,080 | 0,002 | 0,078 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2019 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2020 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2021 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2022 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2019 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2020 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2021 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| 2022 год | 0,080 | 0,800 | 0,016 | 0,784 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2019 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2020 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2021 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| 2022 год | 0,400 | 0,400 | 0,008 | 0,392 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,166 | 0,166 | 0,003 | 0,163 |
| 2019 год | 0,166 | 0,166 | 0,003 | 0,163 |
| 2020 год | 0,166 | 0,166 | 0,003 | 0,163 |
| 2021 год | 0,166 | 0,166 | 0,003 | 0,163 |
| 2022 год | 0,166 | 0,166 | 0,003 | 0,163 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,172 | 0,172 | 0,003 | 0,169 |
| 2019 год | 0,172 | 0,172 | 0,003 | 0,169 |
| 2020 год | 0,172 | 0,172 | 0,003 | 0,169 |
| 2021 год | 0,172 | 0,172 | 0,003 | 0,169 |
| 2022 год | 0,172 | 0,172 | 0,003 | 0,169 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,035 | 0,035 | 0,001 | 0,034 |
| 2019 год | 0,035 | 0,035 | 0,001 | 0,034 |
| 2020 год | 0,035 | 0,035 | 0,001 | 0,034 |
| 2021 год | 0,035 | 0,035 | 0,001 | 0,034 |
| 2022 год | 0,035 | 0,035 | 0,001 | 0,034 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| 2019 год | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| 2020 год | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| 2021 год | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| 2022 год | 0,258 | 0,258 | 0,005 | 0,253 |
| Итого на 2022 год | 5,157 | 5,157 | 0,103 | 5,054 |

    - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, срокам наработки и срокам продления заводского ресурса оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.7.

    - Показатели наработки оборудования источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни за 2022 год

| Ст. № | Тип (марка) оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Наработка с начала эксплуатации (лет), на 01.01.2023 г. | Ожидаемый год достижения норм./ назнач. срока службы (ресурса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЕТО-1 МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции,7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ланкашир | 1975 | 20 | 48 | 1995 |
| 2 | Ланкашир | 1975 | 20 | 48 | 1995 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ланкашир | 1980 | 20 | 43 | 2000 |
| 2 | НР-18 | 1980 | 20 | 43 | 2000 |
| Котельная №4 ул. Козленко,20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-5 | 1973 | 20 | 50 | 1993 |
| 2 | Универсал-5 | 1973 | 20 | 50 | 1993 |
| Котельная №5 ул. Горького, 51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-50 | 1981 | 20 | 42 | 2001 |
| 2 | АОГВ-50 | 1981 | 20 | 42 | 2001 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с №4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнитерм-48 | 1995 | 20 | 28 | 2015 |
| 2 | Ривнитерм-48 | 1995 | 20 | 28 | 2015 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 2002 | 20 | 21 | 2022 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45 а СОШ №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-5 | 1986 | 20 | 37 | 2006 |
| 2 | Универсал-5 | 1986 | 20 | 37 | 2006 |
| Котельная №9 Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1992 | 20 | 31 | 2012 |
| 2 | НР-18 | 1992 | 20 | 31 | 2012 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rosse 237 M | 2021 | 20 | 2 | 2041 |
| 2 | Rosse 237 M | 2021 | 20 | 2 | 2041 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнитерм-96 | 2004 | 20 | 19 | 2024 |
| 2 | Ривнитерм-96 | 2004 | 20 | 19 | 2024 |
| Котельная № 17ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-100 -1 | 2008 | 20 | 15 | 2028 |
| 2 | КС-Г-100 | 2008 | 20 | 15 | 2028 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |
| 1 | АОГВ-40 | 2006 | 20 | 17 | 2026 |
| Котельная №21 просп. Сталина, 91 а МКД |  |  |  |  |  |
| 1 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 20 | 4 | 2039 |
| 2 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 20 | 4 | 2039 |
| 3 | Fondital BALI RTN E 100 | 2019 | 20 | 4 | 2039 |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

На всех котельных установленны водогрейные котлы, тепловая энергия от которых подается на нужды отопления потребителям. Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует.

Централизованные системы теплоснабжения от городских представлены в двухтрубном исполнении. Присоединение системы отопления потребителей к тепловой сети выполнено по зависимой схеме.

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни производится централизовано на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных 95/70 оС. Горячее водоснабжение от котельных отсутствует.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Значения среднегодовых коэффициентов использования установленной тепловой мощностей котельных за 2020 – 2022 гг. приведены в таблице 1.3.8 Среднегодовые коэффициенты использования установленной тепловой мощности котельной за 2021 – 2022 гг.

    - Перечень источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни

| № п/п | Наименования источников в системе теплоснабжения | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 20,96 | 21,23 | 21,09 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 31,47 | 31,07 | 30,89 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 3,84 | 3,47 | 3,82 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 46,60 | 36,33 | 37,76 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 23,52 | 20,70 | 27,18 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 7,81 | 6,66 | 8,50 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 57,52 | 50,62 | 62,24 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 59,39 | 52,26 | 65,68 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 2,50 | 2,28 | 2,53 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 37,62 | 30,95 | 37,76 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 18,08 | 18,43 | 21,04 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 22,25 | 24,90 | 27,28 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 11,70 | 11,85 | 12,99 |

    - Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

На котельных МУП «Тепловые сети» отстствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Сведения по отказам и восстановлению оборудования источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни за 2019-2021 годыпредставлены в таблице 1.3.9.

    - Сведения по отказам и восстановлению оборудования котельных

| № п/п | Котельная | Количество отказов 2019-2021 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 1 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 1 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни надзорными органами не выдавалось.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В схеме теплоснабжения г. Дагестанские Огниа нет генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

    - Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни представлены в таблице 1.3.10.

    - Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2000 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 45 | 46 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3372,5 | 3599,4 | 3566,3 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 473,1 | 504,9 | 500,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 566,8 | 604,9 | 599,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39 | 40 | 41 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4347,7 | 4650,2 | 4606,0 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 624,6 | 668,0 | 661,7 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 748,3 | 800,4 | 792,8 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 172,12 | 172,12 | 172,12 |
| Котельная №4 ул. Козленко,20 СОШ№8 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 46 | 47 | 48 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 430,8 | 460,3 | 456,0 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 76,7 | 81,9 | 81,1 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 91,9 | 98,1 | 97,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 213,22 | 213,22 | 213,22 |
| Котельная №5 ул. Горького, 51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 38 | 39 | 40 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 361,8 | 388,1 | 384,3 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 46,9 | 50,3 | 49,8 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 56,2 | 60,3 | 59,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с №4 «Соколенок» |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 24 | 25 | 26 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 545,4 | 585,1 | 579,3 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 84,7 | 90,9 | 90,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 84,7 | 90,9 | 90,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 626,0 | 671,5 | 664,8 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 106,6 | 114,4 | 113,2 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 127,7 | 137,0 | 135,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 204,08 | 204,08 | 204,08 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45 а СОШ №3 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 33 | 34 | 35 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 722,4 | 772,2 | 764,9 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 128,6 | 137,4 | 136,1 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 154,0 | 164,7 | 163,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 213,22 | 213,22 | 213,22 |
| Котельная №9 Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 27 | 28 | 29 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1147,7 | 1229,6 | 1217,6 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 195,5 | 209,4 | 207,4 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 234,2 | 250,9 | 248,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 204,08 | 204,08 | 204,08 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 394,5 | 422,9 | 418,7 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 51,1 | 54,8 | 54,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 61,3 | 65,7 | 65,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15 | 16 | 17 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 497,1 | 532,5 | 527,3 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 64,4 | 69,0 | 68,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 497,1 | 532,5 | 527,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 12 | 13 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 507,1 | 543,2 | 538,0 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 65,7 | 70,4 | 69,7 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 78,7 | 84,4 | 83,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 101,4 | 108,8 | 107,7 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 13,1 | 14,1 | 14,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 15,7 | 16,9 | 16,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная №21 просп. Сталина, 91 а МКД |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 1 | 2 |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (договорная) | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (сред.) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 216,2 | 231,6 | 229,3 |
| Годовой расход натурального топлива природный газ | тыс. м3 | 33,6 | 36,0 | 35,6 |
| Годовой расход условного топлива | т у. т. | 28,0 | 30,0 | 29,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 |

  - Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Теплосетевое хозяйство систем теплоснабжения г. Дагестанские Огни включает в себя тепловые сети общей протяжённостью 3210 м в двухтрубном исчислении. Насосные станции и ЦТП на тепловых сетях отсутствуют.

    - Структура тепловых сетей

МУП «Тепловые сети» единственная теплосетевая организация города, эксплуатирует тепловые сети от девяти котельны. Система теплоснабжения двухтрубная, потребители подключены позависимой схеме. ГВС отсутствует.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни

Схема тепловых сетей от котельных г. Дагестанские Огни с указанием источников тепловой энергии и их зон действия представлена на рисунках 1.4.1. – 1.4.8

    - Схема тепловых сетей от котельной №1

    - Схема тепловых сетей от котельной №2

    - Схема тепловых сетей от котельной №4

    - Схема тепловых сетей от котельной №7

    - Схема тепловых сетей от котельной №8

    - Схема тепловых сетей от котельной №9

    - Схема тепловых сетей от котельной №10

    - Схема тепловых сетей от котельной №11

    - Параметры тепловых сетей

Теплосетевое хозяйство систем теплоснабжения г. Дагестанские Огни включает в себя тепловые сети общей протяжённостью 3210 м в двухтрубном исчислении. Насосные станции и ЦТП на тепловых сетях отсутствуют. Сети проложены надземной прокладкой, изоляция из минеральной ваты, 87% тепловых сетей старше 25 лет.

В таблице 1.4.1. представлены основные характеристики тепловых сетей.

    - Характеристики тепловых сетей

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Год прокладки | Дн | Тепловая сеть, м (в двухтрубном исчислении) | Мх | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции,7а м/р «Квадрат» | 1975 | 0,057 | 337 | 38,42 | Надземная |
|  |  | 1975 | 0,069 | 67 | 9,25 | Надземная |
|  |  | 1975 | 0,108 | 448 | 96,77 | Надземная |
|  |  | 1975 | 0,159 | 550 | 174,90 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 1402 | 319,33 |  |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1980 | 0,069 | 85 | 11,73 | Надземная |
|  |  | 1980 | 0,108 | 375 | 81,00 | Надземная |
|  |  | 1980 | 0,159 | 313 | 99,53 | Надземная |
|  |  | 1980 | 0,219 | 255 | 111,69 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 1 028 | 303,95 |  |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко,20 СОШ №8 | 1973 | 0,057 | 160 | 18,24 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 160 | 18,24 |  |
| 4 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 2002 | 0,057 | 60 | 6,84 | Надземная |
|  |  | 2002 | 0,108 | 60 | 12,96 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 120 | 19,80 |  |
| 5 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45 а СОШ №3 | 1986 | 0,057 | 40 | 4,56 | Надземная |
|  |  | 1986 | 0,108 | 170 | 36,72 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 210 | 41,28 |  |
| 6 | Котельная №9 Школьная, 67 СОШ №4 | 1992 | 0,108 | 120 | 25,92 | Надземная |
|  |  | 1992 | 0,057 | 20 | 2,28 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 140 | 28,20 |  |
| 7 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 2004 | 0,057 | 90 | 10,26 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 90 | 10,26 |  |
| 8 | Котельная № 17ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 2008 | 0,069 | 40 | 5,52 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 40 | 5,52 |  |
| 9 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 2006 | 0,057 | 20 | 2,28 | Надземная |
|  | ИТОГО |  |  | 20 | 2,28 |  |
|  | ИТОГО ПО ГОРОДУ |  |  | 3 210 | 748,87 |  |

    - Секционирующая и регулирующая арматура водяных тепловых сетей

На тепловых сетях г. Дагестанские Огни используется секционирующая и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от тепловых сетей, к потребителям тепловой энергии. Тип применяемой арматуры стальные либо чугунные задвижки, с ручным управлением.

    - Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Насосные станции и ЦТП на тепловых сетях отсутствуют. Сети надземнй прокладки павильонов нет.

    - График регулирования отпуска тепловой энергии в водяные тепловые сети

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни производится централизовано на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетная температура наружного воздуха для отопления -7 ºС. Расчетная температура воздуха внутри помещений +18 ºС.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных 95/70 оС. Горячее водоснабжение от котельных отсутствует.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в водяные тепловые сети

Анализ фактических режимов отпуска тепловой энергии не проводился ввиду отсутствия данных.

    - Гидравлические режимы водяных тепловых сетей

Анализ гидравлических режимов отпуска тепловой энергии не проводился ввиду отсутствия данных

    - Статистика отказов водяных тепловых сетей

За период 2019 – 2021 гг. инцидентов на тепловых сетях не было.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

За период 2019 – 2021 гг. инцидентов на тепловых сетях не было.

    - Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных, текущих ремонтов

Решения о проведение ремонтов тепловых сетей принимаются на основании обследований тепловых сетей, а так же результатов гидравлических испытаний на прчность и плотность.

    - Соответствие техническим регламентам процедур профилактических ремонтов в неотопительный период. Параметры и методы испытаний (гидравлических, температурных, на потери тепловой энергии) тепловых сетей

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии».

Испытания проводятся два раза в год – после окончания отопительного периода повышенным давлением и в неотопительный период после проведения ремонтных работ для проверки качества ремонтных работ, оценки плотности и прочности сетей. График испытаний согласовывается с администрацией г. Дагестанские Огни. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по этапам. Длительность испытаний с 2014 г. - 14 дней. Для эффективности испытаний организуются отдельные этапы (испытываемые участки) внутри каждой зоны (согласно разработанных программ). Давления создаются сетевыми насосами, установленными на источнике тепловой энергии.

Испытания на максимальную температуру не проводятся.

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов не проводятся.

Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) не проводятся.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя не разрабатывались.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям отсутствуют.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков водяных тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни не выдавалось.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все потребители подключены к тепловым сетям по зависимой схеме, без элеваторов. ГВС от источников централизованного теплоснабжени отсутствует.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета

Приборы коммерческого учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют, за исключением здания РОВД, по дключенного к котельной №1. Отпуск тепловой энергии неоприборенным потребителям опеделяется расчетным образом исходя из договорной нагрузки.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативное диспетчерское управление работой источников тепловой энергии, тепловых сетей МУП «Тепловые сети»,

Основной задачей диспетчерской службы является ведение безопасного, надежного и экономичного режима работы оборудования.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системах централизованного теплоснабжения города Дагестанские Огни насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

    - Защита тепловых сетей от превышения давления

Защитных устройств от превышения давления в трубопроводах тепловых сетей источников тепловой энергии города Дагестанские Огни не установлено. Тепловые узлы потребителей тепловой энергии защитными устройствами (предохранительными клапанами) не оборудованы.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети в городе Дагестанские Огни отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003) для тепловых сетей должны составляться показатели функционирования - энергетические характеристики (режимные и энергетические).

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся такие показатели, как:

– среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

– разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

– тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

– удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

– потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей разрабатываются в соответствии с требованиями Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии СО 153-34.20.523-2003 в пяти частях, при этом:

- энергетическая характеристика по показателю «потери сетевой воды» - разрабатывается для каждой системы теплоснабжения, независимо от величины подключенной тепловой нагрузки;

- энергетическая характеристика по показателю «потери тепловой энергии» - разрабатывается для каждой системы теплоснабжения, независимо от величины подключенной тепловой нагрузки;

- энергетическая характеристика по показателю «удельный расход сетевой воды» разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более;

- энергетическая характеристика по показателю «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения» - разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более;

- энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии» - разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более.

Энергетическте характерестики тепловых сетей МУП «Тепловые сети отсутствуют»

  - Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Зоны действия источников тепловой энергии

В городе имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом топливе). Имеющаяся многоквартирная застройка, а также объекты коммунально-бытового, социального назначения и административные здания снабжаются теплом от   изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе котельных. Две наиболее крупные котельные №1 и №2 обслуживают микрорайоны  «Квадрат» и «Черемушки» и имеют установлнную мощность 1,8 Гкал/ч и 1,2 Гкал/ч соответственно.

К котельной №1 подключены 12 многоквартирных 2-5 этажных жилых дома с суммарной отапливаемой площадью 21827 м2. К этой же системе теплоснабжения  подключены ещё 3 общественных здания: СОШ №5, ГОВД, и ПЛ-3.

К котельной №2 подключены 9 многоквартирных 5-этажных дома  с суммарной отапливаемой площадью  24450 м2., а также здания СОШ №1 и Детский садик №3 «Улыбка»

Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,035 до 0,800  Гкал/ч. и обслуживают в основном по одному потребителю тепла. Это в основном здания средних общеобразовательных школ, детских садов поликлиник,  больниц и др.

Описание зон деятельности котельных МУП «Тепловые сети» представлено в разделах 1.2.1 и 1.4.2.

    - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии отсутствуют.

  - Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Централизованная система теплоснабжения городского округа г. Дагестанские Огни обеспечивает поставку тепловой энергии потребителям только для нужд отопления. Горячее водоснабжение от источников центализованного теплоснабжения отсутстует.

Потребителями тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения г. Дагестанские Огни являются жилые здания и объекты общественно-делового назначения.

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице 1.6.1 представлены значения потребления тепловой энергии (мощности) с делением по источникам тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха – минус 7 ºС.

    - Договорная тепловая нагрузка (мощность) потребителей с делением по источникам тепловой энергии

| № | Наименование источника | Структура тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и ветиляция | ГВСср | Технология | Пар | Всего |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 0,454 | 0 | 0 | 0 | 0,454 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,080 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,164 | 0 | 0 | 0 | 0,164 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,155 | 0 | 0 | 0 | 0,155 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,260 | 0 | 0 | 0 | 0,260 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,112 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0,114 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0,017 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Итого |  | 2,496 | 0 | 0 | 0 | 2,496 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные (фактические) тепловые нагрузки потребителей не определялись, т.к. отсутствуют приборы учета тепловой энергии на источниках.

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городе Дагестанские Огние не используется отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице представлены значения потребления тепловой энергии г. Дагестанские Огни. Котельные обеспечивают только нужды отопления и вентиляции, котельные эксплуатируются только в отпительный период.

    - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом в зонах действия источников тепловой энергии

| Котельная | Потребление тепловой энергии по годам, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 3120,2 | 3347,0 | 3313,9 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 4161,1 | 4463,6 | 4419,4 |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 405,8 | 435,3 | 431,0 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 361,8 | 388,1 | 384,3 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 545,4 | 585,1 | 579,3 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 626,0 | 671,5 | 664,8 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 684,4 | 734,2 | 726,9 |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 1125,7 | 1207,6 | 1195,6 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 389,5 | 417,9 | 413,7 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 487,1 | 522,5 | 517,3 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 497,1 | 533,2 | 528,0 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 101,4 | 108,8 | 107,7 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 211,7 | 227,1 | 224,8 |
| Всего | 12717,3 | 13641,9 | 13506,8 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни» утверждены приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дагестан от 09 августа 2012 г. №149  (в ред. Приказов Минстроя Республики Дагестан от 28.12.2017 N 494, от 01.02.2018 N 16)  и представлены в таблице ниже.

    - Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни»

| N п/п | Наименование муниципального образования и тип жилых домов |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив водоснабжения в жилых помещениях |  |  |  |  | Норматив отопления в жилых помещениях, Гкал/м2 в месяц отопительного периода |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжен., м3 в месяц на 1 человека | В том числе |  |  | Норматив водоотведения, м3 в месяц на 1 человека |  |
|  |  |  |  | холодное водоснабжен., м3 в месяц на 1 человека | горячее водоснабжен., м3 в месяц на 1 человека | холодное водоснабжение в целях горячего водоснабжения, м3 в месяц на 1 человека |  |  |
| Городской округ "город Дагестанские Огни" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и теплоснабжением, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями |  | 3,5 | 1,94 | - | 1,56 | 3,5 | 0,0234 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателям | одноэтажные | 5,0 | 2,8 | - | 2,20 | 5,0 | - |
|  |  | двухэтажные | 5,04 | 2,78 | - | 2,26 | 5,04 | - |
| 3. | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок и подключенные к системе канализации | одноэтажные | ,48 | 1,30 | - | 1,18 | 2,48 | - |
|  |  | двухэтажные | 2,5 | 1,32 | - | 1,18 | 2,5 | - |
| 4. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и теплоснабжением |  | ,5 | 2,14 | - | 1,36 | 3,5 | 0,0234 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Фактические тепловые нагрузки потребителей не определялись, т.к. отсутствуют приборы учета тепловой энергии на источниках. Расчетные тепловые нагрузки определены исходя из объемов зданий представлены в таблице 1.6.4..

Значения договорных и расчетны тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.6.4.

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № | Наименование источника | Тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |  |  | Разница, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Договорная | Расчетная | Тепловые потери |  |
| Котельные ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 0,54 | 2,160 | 0,340 | 300 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 0,454 | 3,797 | 0,286 | 871 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,100 | 0,257 | 0,100 | 157 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,080 | 0,080 | - | 0 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,100 | 0,070 | - | -30 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,164 | 0,445 | 0,136 | 171 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,155 | 0,467 | 0,245 | 201 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,260 | 0,783 | 0,240 | 201 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,200 | 0,200 | - | 0 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,112 | 0,314 | 0,088 | 180 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,114 | 0,114 | 0,010 | 0 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,017 | 0,017 | 0,001 | 0 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,200 | 0,200 | - | 0 |
| Итого |  | 2,496 | 8,904 | 1,446 |  |

По ряду систем теплоснабжения договорная нагрузка значително отличается от расччетной.

  - Часть 6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии приведены в таблице 1.7.1.

    - Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии

| № | Показатель, Гкал/ч | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  | отопление | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
|  | отопление | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | отопление | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | отопление | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  | отопление | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | отопление | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | отопление | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | отопление | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  | отопление | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -,239 | -0,239 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | отопление | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | отопление | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|  | Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | отопление | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии рассмотрены в пункте 1.7.1.

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных 95/70 оС. Горячее водоснабжение от котельных отсутствует. Данные по установленным гидравлическим режмам отсутствуют.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

### По котельным представленным в таблице 1.7.2 есть дефицит тепловой мощности определенный по договорной либо по расчетной нагрузке.

Для окончательного вывода о дефиците тепловой мощности источника, требуется уточнение установленной мощности котельной, договорной и фактической тепловой нагрузки потребителей.

    - Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии

| Наименование источника | Резерв(+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| По договорной нагрузке |  |  |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | -0,022 | Дефицит тепловой мощности |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | -0,037 | Дефицит тепловой мощности |
| По расчетной нагрузке |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | -1,060 | Дефицит тепловой мощности |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки | -2,907 | Дефицит тепловой мощности |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | -0,189 | Дефицит тепловой мощности |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | -0,239 | Дефицит тепловой мощности |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | -0,239 | Дефицит тепловой мощности |

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

### Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии городского округа г. Дагестанские Огни рассмотрены в пунктах 1.7.1 настоящей Главы 1. Возможности передачи тепловой энергии из зон действия с  резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

  - Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

### На котельных МУП «Тепловые сети» отсутствуют системы водоподготовки. Подпитка осуществляется водой из водопровода.

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

### На котельных МУП «Тепловые сети» отсутствуют системы водоподготовки. Подпитка осуществляется водой из водопровода.

  - Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива

В настоящее время все котельные в качестве основного топлива используют природный газ.

Описание вида и количества используемого топлива представлено в таблице 1.9.1.

    - Вид и количество используемого топлива по источникам тепловой энергии

| № | Наименование источника | Вид топлива | Размерность |  | Годовой расход топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Котельные ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | природный газ | ту.т. |  | 566,8 | 604,9 | 599,4 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 473,1 | 504,9 | 500,3 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | природный газ | ту.т. |  | 748,3 | 800,4 | 792,8 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 624,6 | 668,0 | 661,7 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | природный газ | ту.т. |  | 91,9 | 98,1 | 97,2 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 76,7 | 81,9 | 81,1 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | природный газ | ту.т. |  | 56,2 | 60,3 | 59,7 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 46,9 | 50,3 | 49,8 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | природный газ | ту.т. |  | 84,7 | 90,9 | 90,0 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 70,7 | 75,8 | 75,1 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | природный газ | ту.т. |  | 127,7 | 137,0 | 135,7 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 106,6 | 114,4 | 113,2 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | природный газ | ту.т. |  | 154,0 | 164,7 | 163,1 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 128,6 | 137,4 | 136,1 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | природный газ | ту.т. |  | 234,2 | 250,9 | 248,5 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 195,5 | 209,4 | 207,4 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | природный газ | ту.т. |  | 61,3 | 65,7 | 65,0 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 51,1 | 54,8 | 54,3 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | природный газ | ту.т. |  | 77,2 | 82,7 | 81,9 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 64,4 | 69,0 | 68,3 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | природный газ | ту.т. |  | 78,7 | 84,4 | 83,5 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 65,7 | 70,4 | 69,7 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | природный газ | ту.т. |  | 15,7 | 16,9 | 16,7 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 13,1 | 14,1 | 14,0 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | природный газ | ту.т. |  | 33,6 | 36,0 | 35,6 |
|  |  |  | тыс. куб.нм |  | 28,0 | 30,0 | 29,7 |
| Всего по городу |  | природный газ | ту.т. | 2330,4 |  | 2492,8 | 2469,1 |
|  |  |  | тыс. куб.нм | 1945,0 |  | 2080,5 | 2060,7 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии в соответствии с нормативными требованиями

В таблице 1.9.2 представлены сведения о видах резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни.

    - Основное, резервное и аварийное топливо, используемое на источниках тепловой энергии

| № | Наименование источника | Топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное | аварийное |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | природный газ | отсутствует | отсутствует |

Основным топливом для всех котельных является природный газ. Резервное и аварийное топливо для всех источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни не предусматривается.

    - Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

В таблице ниже представлены характеристики топлива в зависимости от мест поставки.

    - Характеристики топлива используемого на источниках тепловой энергии

| № | Наименование источника | Вид топлива | Размерность | Каллорийность топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | природный газ | ккал/куб.нм | 8387 |

Сбоев поставки основного вида топлива не зафиксировано. Количество поставляемого топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего года. В зафиксированный минимум температур наружного воздуха в 2022 году перерывы в поставках топлива отсутствовали.

    - Описание использования местных видов топлива

В г. Дагестанские Огни, местные виды топлива, для производства тепловой энергии не используются.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь на источниках тепловой энергии в г. Дагестанские Огни не используется.

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

За период дейтвия утвержденной схемы преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 100 % от суммарного расхода топлива на всех источниках тепловой энергии.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Дагестанские Огни не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

.

  - Часть 9. Надежность теплоснабжения

    - Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СП 124.13330.2012, введенного 01.01.2013 г. (Актуализированная версия СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети») раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также технологические потребности предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести».

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для конечного потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника тепловой энергии равным 0,97;

- для тепловых сетей равным 0,9;

- для потребителя тепловой энергии равным 0,99;

- для систем централизованного теплоснабжения, в целом, равным 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, год реконструкции, диаметр и протяженность.

2. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливается средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в системе теплоснабжения λ0, (1/км/год).

3. Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к надежности теплоснабжения потребителя представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов) и определяется по формуле:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, [1/час], где Li -протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где - срок эксплуатации участка [лет].

Для распределения Вейбулла используются следующие эмпирические коэффициенты:

4. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет определяется повторяемость температур наружного воздуха.

5. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» отказ теплоснабжения потребителя это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12º С, а в промышленных зданиях - ниже +8 ºС.

Время снижения температуры в жилом задании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения определяется, как:

| Где: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tв | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданий) |  |
| tв.а | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС; |  |
| tн | - | температура наружного воздуха, ºС; |  |
| β | - | коэффициент аккумуляции здания, ч. Для жилых зданий принимается равным 40 ч. |  |

6. Определяется время ликвидации повреждения на каждом участке, входящем в путь от источника до потребителя. При отсутствии достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей после устранения отказов, для определения времени, необходимого для ликвидации повреждения, используется эмпирическая зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым:

где:

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа прокладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ.

lс.з - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

    - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопро-вода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановительного ремонта участка тепловых сетей определяется вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до потребителя:

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта (время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до +12 ºС);

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

определяется интенсивность отказов каждого участка рассматриваемого пути;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС:

вычисляется вероятность безотказной работы каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до конечного потребителя. Для резервированных участков пути вероятность безотказной работы принимается равной единице:

вычисляется вероятность безотказной работы тепловой сети, входящей в путь от источника до конечного потребителя, как произведение вероятностей безотказной работы каждого участка:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 ºС;

- промышленных зданий до 8 ºС.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью проходных сечений – диаметров трубопроводов, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при случаях технологических отказов;

- необходимостью замены конкретных участков тепловых сетей. Замену теплопроводов на более надежные, на надземную или канальную/ бесканальную прокладку сетей и т. п.;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью отработавших свой ресурс.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Общий учет повреждаемости трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни не ведется.

Несмотря на это, сети периодически повреждаются ввиду увеличения срока эксплуатации.

Анализ повреждений показывает, что повреждения, обнаруженные в процессе испытаний и эксплуатации, образуются на участках со значительным утончением стенки трубопровода вследствие:

- наружной коррозии металла из-за периодического подтопления трасс сточными и грунтовыми водами (по причине плохого состояния ливневой канализации в городе) и недостаточного объема капитального ремонта тепловых сетей по истечении 25 и более лет эксплуатации;

- отсутствия конструктивного решения по защите трубопроводов от электрохимической коррозии металла;

- отсутствия нанесения во время капитальных ремонтов высококачественного противокоррозионного покрытия «Вектор» или «Авикор», обладающего высокими защитными свойствами и способностями сохранять их в условиях эксплуатации (воздействия тепла, влаги, одновременное воздействие тепла и влаги, агрессивных сред, блуждающих токов), обеспечивая защиту трубопроводов от наружной коррозии в течение назначенного (расчетного) срока службы;

- внутренней коррозии металла, возникшей по причине высокого содержания кислорода в сетевой воде до 2005 г.;

- полного отсутствия или нанесенного с нарушениями в годы предыдущего монтажа и строительства трасс антикоррозионного покрытия трубопроводов.

Основной причиной повреждений тепловых сетей служит утончение стенок трубопроводов из-за коррозионных процессов на металле наружной и внутренней поверхностей трубопроводов.

    - Частота отключений потребителей

За период 2019 – 2021 гг. инцидентов на тепловых сетях не было.

    - Время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

За период 2019 – 2021 гг. инцидентов на тепловых сетях не было.

    - Карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

При актуализации расчет надежности скорректирован с учетом фактического времени восстановления теплоснабжения. Расчет показал отсутствие участков с ненормативной надежностью. Для поддержания надежности составлен план-график замены сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей, представленный в Главе 8 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

    - Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

В 2019-2021 г. в г. Дагестанские Огни не было зафиксировано аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В 2019-2021 г. в г. Дагестанские Огни не было зафиксировано аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, соответственно анализ времени восстановления таковых не предусмотрен.

    - Предложения по повышению надежности эксплуатации тепловых сетей

Оперативно добиться повышения ресурса тепловых сетей и предупреждения чрезвычайных ситуаций на тепловых сетях в ОЗП возможно за счет проведения следующих мероприятий:

- подвергнуть все без исключения тепловые сети опрессовке на повышенном испытательном давлении, тем самым устранив большую часть возможных повреждений отопительного периода;

- на участках постоянного и периодического подтопления магистральных тепловых сетей организовать откачку воды из каналов и камер;

На квартальных тепловых сетях ввиду недостаточности средств для крупномасштабных работ по капитальному ремонту предлагается капитальный ремонт заменить локально-вставочным ремонтом по мере возникновения повреждений.

  - Часть 10. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций содержат описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

Основные технико-экономические (эксплуатационные) показатели источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни за ретроспективный период представлены п. 1.3.13.

В таблице 1.11.1 представлены основные технико-экономические показатели за 2021 год.

    - Технико-экономические показатели при производстве и передаче тепловой энергии

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отпуск с коллекторов, Гкал | Расход газа, тут | Расход газа, тыс. м3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 1,8 | 1,8 | 0,540 | 3566 | 604,9 | 500,3 | 168,07 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1,2 | 1,2 | 0,454 | 4606 | 800,4 | 661,7 | 172,12 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,4 | 0,4 | 0,100 | 456 | 98,1 | 81,1 | 213,22 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,086 | 0,086 | 0,080 | 384 | 60,3 | 49,8 | 155,28 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,08 | 0,08 | 0,100 | 579 | 90,9 | 75,1 | 155,28 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,4 | 0,4 | 0,164 | 665 | 137,0 | 113,2 | 204,08 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,8 | 0,8 | 0,155 | 765 | 164,7 | 136,1 | 213,22 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,8 | 0,8 | 0,260 | 1218 | 250,9 | 207,4 | 204,08 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,4 | 0,4 | 0,200 | 419 | 65,7 | 54,3 | 155,28 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,166 | 0,166 | 0,112 | 527 | 82,7 | 68,3 | 155,28 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,172 | 0,172 | 0,114 | 538 | 84,4 | 69,7 | 155,28 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,035 | 0,035 | 0,017 | 108 | 16,9 | 14,0 | 155,28 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,258 | 0,258 | 0,200 | 229 | 36,0 | 29,7 | 155,28 |
| Итого по МУП «Тепловые сети» |  | 6,597 | 6,597 | 2,496 | 14060 | 2469,1 | 2060,7 | 177,30 |

  - Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тариф на тепловую энергию для единственнойй теплоснабжающей организаций г. Дагестанские Огни МУП «Тепловые сети» за период с 2020 г. по 2023 г. приведен в таблице 1.12.1. Тарифы установлены только на тепловую энергию от  трех котельных №1, №2 и №18, по остальным котельным цены не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 126).

    - Тарифы на тепловую энергию, установленные для МУП «Тепловые сети» за период с 2020 г. по 2023 г.

| № п/п | Вид тарифа | Год | Тариф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения. Одноставочный тариф ,руб./Гкал | 2020 | 1325,34 | 1396,72 |
|  |  | 2021 | 1396,72 | 1452,87 |
|  |  | 2022 | 1452,87 | 1518,25 |
|  |  | 2023 | 1751,90 | 1751,90 |
| 2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) Одноставочный тариф , руб./Гкал | 2020 | 1325,34 | 1396,72 |
|  |  | 2021 | 1396,72 | 1452,87 |
|  |  | 2022 | 1452,87 | 1518,25 |
|  |  | 2023 | 1751,90 | 1751,90 |

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются методом индексации на долгосрочный период регулирования и ежегодно корректируются с использованием уточненных значений параметров регулирования в соответствии с действующим законодательством по тарифообразованию. Для теплоснабжающих организаций региональным органом регулирования тарифов и цен (Региональная служба по тарифам Дагестанской республики).

Тарифы для конечных потребителей тепловой энергии, подключенным к сетям, включают стоимость производства, передачи и сбыта тепловой энергии.

Расчет полезного отпуска (потребления) по жилищному фонду, не оборудованному приборами учета, производится в соответствии с нормативами потребления коммунальной услуги. При наличии приборов учета объем потребления определяется на основании показаний прибора учета.

Структура тарифов на тепловую энергию МУП «Тепловые сети» на 2022 г. представлена в таблице 1.12.2.

    - Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Тепловые сети» на 2022 г.

| Показатели | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Подконтрольные (операционные) расходы, тыс. руб. | 4246,89 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 1100,04 |
| Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. | 8077,43 |
| фактическая необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных | 722,30 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| Упрощённая система налога | 135,60 |
| НВВ на 2022 год | 14 282,26 |

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения

Тариф за подключение к системе теплоснабжения, в г.  Дагестанские Огни не установлен.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории города не устанавливалась.

    - Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Город Дагестанские Огни не является ценовой зоной, поэтому динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, отсутствует.

    - Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Город Дагестанские Огни не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

  - Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Дефицит располагаемой мощности источников тепловой энергии (даже условный – при завышенных относительно фактически используемых договорных расчетных тепловых нагрузок потребителей и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях), обуславливающий технические трудности при ведении заданных тепловых и гидравлических режимов особенно при стоянии относительно низких температурах наружного воздуха, сопровождающееся практикой снижения температуры теплоносителя в подающих трубопроводах, а в относительно теплые периоды отопительного сезона и переходные периоды, напротив, вынужденное завышение температуры.

На котельных установленно в осном выработавшее нормативный срок службы и морльно устаревшее оборудование, имеющее низкие технико-экономические показатели.

Отсутствие химводоочистки на всех источниках тепловой энергии, из-за чего на внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей образуются отложения, что способствует их ускоренной коррозии, включая биокороззию (с повышением повреждаемости, снижением долговечности, межремонтного периода), уменьшает их пропускную способность и, в конечном счёте, ухудшает гидравлический режим работы тепловых сетей, невозможность выдерживания показателей (параметров) качества теплоснабжения.

Неоснащенность средствами измерения и регулирования источников, сетей и абонентов, а также отсутствие средств измерений.

Недостаточный объем и достоверность эксплуатационной документации по конструктивным характеристикам источников, тепловых сетей и системам теплопотребления.

Отсутствие нормативных энергетических характеристик (показателей функционирования) тепловых сетей, что не способствует проведению взвешенной тарифной политики и внутрихозяйственного учета затрат топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), установлению обоснованных параметров (показателей) качества тепловой энергии (качества теплоснабжения) и показателей режимов теплопотребления в договорах.

Cостав и организация первоочередных мер.

Первая стадия.

- проведение измерений на источниках, тепловых сетях и потребителях систем теплоснабжения с выявлением параметров функционирования и расчетом балансов;

- измерение материальных характеристик сетей с составлением актуальной схемы;

- инвентаризация потребителей, их фактических нагрузок и режимов потребления;

- проведение исследования функционирования и данных систем теплоснабжения по укрупненным показателям;

- разработка расчётных электронных схем тепловых сетей, удобной с точки зрения как оперативного персонала, так и подразделений, осуществляющих функции проектирования, ремонта, наладки, а также управления и, возможно, смежных и подрядных организаций. Выполнение расчетов с разработкой мероприятий по оптимизации работы источников тепловой энергии;

- проведение испытаний тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери и (или) проведение обследования (мониторинга) технического состояния тепловых сетей с измерением фактических параметров в характерных узловых точках тепловой сети, визуальным осмотром;

- разработка расчетных теплового и гидравлического режимов работы систем теплоснабжения, сопоставление с фактическими показателями работы системы и их критериальный анализ.

Вторая стадия.

- разработка мероприятий по наладке системы теплоснабжения, включая расчёт дроссельных устройств и/или характеристик средств авторегулирования режимов работы;

- разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности теплоснабжения, программы перекладки изношенных сетей, мероприятий по защите оборудования от недопустимых изменений параметров сетевой воды в аварийных режимах;

- разработка программы организации учета и мониторинга работы систем теплоснабжения;

- реализация программ ремонтных, профилактических, реконструктивных и наладочных работ;

- разработка мероприятий по защите от повышения давления сетевой воды и гидравлических ударов;

- регулировка режимов работы систем теплоснабжения.

Вторая стадия комплекса работ касается определения нормативных (нормируемых) значений показателей функционирования тепловых сетей систем теплоснабжения, что является базой для проведения последующих экспресс оценок технического состояния и конкретизации задач, методологии и других аспектов выполнения основных этапов работы.

Составление специалистами Заказчика или подрядными организациями (при организационном и методологическом сопровождении работ специалистами Исполнителя) энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям:

- «потери сетевой воды»,

- «тепловые потери»,

- «удельный расход сетевой воды»,

- «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» (или температура в обратных трубопроводах)

- «удельный расход электроэнергии».

Указанные показатели предназначены в том числе:

- для обоснования расходов эксплуатирующей организации на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- для ведения коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (при распределении сверхнормативных потерь между тепловыми сетями и потребителями тепловой энергии);

- для обоснования показателей качеств тепловой энергии (качества теплоснабжения) и режимов теплопотребления как на коммерческих границах с потребителями, так и на границах эксплуатационной ответственности эксплуатирующих подразделений, находящихся в управлении ЕО.

Энергетические характеристики систем транспорта и распределения тепловой энергии разрабатываются раздельно для каждой системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика по показателю «потери сетевой воды» разрабатывается для системы централизованного теплоснабжения с выделением составляющих для тепловых сетей и систем теплопотребления.

Энергетическая характеристика по показателю «тепловые потери» разрабатывается с учетом технического состояния тепловых сетей и уровня их эксплуатации, обеспечивающих выполнение требований правил технической эксплуатации, принятых технических решений, а также с учетом изменения теплотехнических характеристик в процессе эксплуатации тепловых сетей. Данная энергетическая характеристика разрабатывается для системы теплоснабжения с выделением составляющих тепловых потерь (потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потери тепловой энергии с потерями сетевой воды) для тепловых сетей.

Режимные энергетические характеристики ("удельный расход сетевой воды", "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах" и "удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии") разрабатываются на основании гидравлических расчетов каждой системы централизованного теплоснабжения при характерных температурах наружного воздуха с учетом договорных тепловых нагрузок потребителей (на средненедельную нагрузку горячего водоснабжения и  максимальную отопительно-вентиляционную нагрузку), а также с учетом коэффициента снижения температуры в подающем трубопроводе на систему отопления. Гидравлические расчеты тепловой сети производятся при значениях коэффициентов эквивалентной шероховатости участков трубопроводов тепловой сети, выявленных в результате ее испытаний на гидравлические потери.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включают: нормативные технологические потери и затраты теплоносителя, нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче и нормативные технологические затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Показатели качества тепловой энергии (качества теплоснабжения) необходимо определять с учетом снижения температуры (остывания) теплоносителя в подающих трубопроводах по удалении от источника тепловой энергии и необходимости компенсации нормативных тепловых потерь за счет увеличения циркуляционного расхода сетевой воды через теплопотребляющие установки.

Указанные требования целесообразно отражать в температурных графиках в каждой точке поставки тепловой энергии, прикладываемых к договорам теплоснабжения с каждым абонентом (возможно, в дополнение к графикам центрального качественного регулирования на источнике тепловой энергии), что необходимо во избежание заведомого недоотпуска тепловой энергии по причине транспортного (по удалении от источника теплоты) снижения температуры теплоносителя, предъявления претензий со стороны абонентов к качеству поставляемой тепловой энергии, а также судебных разбирательств по подобным вопросам. Также это позволит гармонизировать отношения с потребителями тепловой энергии в части равноправности и равнообязанностей сторон по договорам теплоснабжения, снизить или исключить риск неоплаты со стороны потребителей при вынужденном со стороны поставщика ухудшении качества тепловой энергии по причине действия других потребителей теплоты, влияющих на общий режим работы системы теплоснабжения.

Третья стадия.

Организационно-правовые и организационно-технические вопросы:

- корректировка условий договоров теплоснабжения в части ответственности сторон в том числе за несоблюдение показателей качества тепловой энергии (теплоносителя) и режимов теплопотребления;

- оптимизация процедур коммерческого учета тепловой энергии, учитывая нулевую оснащенность потребителей приборами учета, разработка программы внедрения средств коммерческого учета;

- необходимость и возможность введения двухставочных тарифов на производство тепловой энергии (мощности) и выделения платы за услуги по передаче тепла, а также теплосбытовой деятельности;

- разработка системы составления и ведения балансов тепловой энергии и теплоносителя;

- разработка методики работы с приборами учета, включая методики определения неисправностей приборов учета;

- разработка системы качества оборудования;

- разработка методов повышения ресурса оборудования.

Описание первоочередных мер.

В качестве первоочередной меры по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения от источников тепловой энергии, приводятся предложения и мероприятия, направленные на снижение потерь теплоносителя.

Потери тепловой энергии и теплоносителя происходят во множестве территориально распределенных точек и определяются следующими основными причинами:

- потерями от остывания;

- технологическими потерями в виде утечек в сетях;

- коммерческими потерями из-за несанкционированного потребления на нужды ГВС;

- сливами в подключенных зданиях из-за нарушения гидравлических режимов;

В части обеспечения достоверности учета на источниках необходимо:

- обеспечить установку приборов учета отпускаемого ресурса и приборов учета покупаемой в целях подпитки воды на всех источниках;

- утвердить периодичность и методику проверки достоверности всех приборов учета, обеспечить их исполнение;

- утвердить методику сведения баланса с 3-30 до 4-30 ночи, обеспечить его ежедневное ведение и анализ динамики изменений.

Эксплуатация источников и сетей.

Выполняемый на текущий момент функционал, в большинстве своем сводится к   обеспечению работы котельных, поиску утечек и ремонту сетей при возникновении повреждений.

Функционал структурных единиц необходимо расширить в части обеспечения качества режимов теплоснабжения, контроля и снижения потерь по всей технологической цепочке от отпуска с источника тепловой энергии до неучтенных потерь у потребителя.

Бесконтрольность провоцирует организацию несанкционированных врезок и воровство теплоносителя и тепловой энергии.

Также в функционал эксплуатации входят работа с потребителями, контроль плотности сетей, меры по предотвращению повреждений, оперативное и качественное их устранение. Важнейшие показатели качества работы – небаланс по тепловой энергии и теплоносителю, как результат качественного выполнения всех названных функций.

При сведении ежедневных балансов по ночной подпитке, можно разделить утечки и коммерческие потери, соответственно применять названный показатель как без учета коммерческих потерь (ежедневно), так и с их учетом (ежемесячно).

Гидравлический режим

Настройкой (наладкой и регулировкой) гидравлического режима СЦТ не занимается никто. Расход воды на потребителей складывается сам собой.

Проблему регулировки гидравлического режима и управления им необходимо разделить на части (уровни):

- Общий. Управление режимом в целом должно производится диспетчерской службой, которую необходимо организовать единую для всех систем теплоснабжения. Именно оттуда должна осуществляться координация и контроль гидравлики городов. Необходим контроль показателей, своевременное реагирование на отклонения с выдачей заданий в подразделения и подрядчикам.

- Уровень потребителей. Управление наладкой каждого дома должно осуществляться ежедневно. Помимо установки сужающих устройств необходимо наладить работу по контролю потребления, установке балансировочных клапанов, расчету потребления каждого потребителя.

- Сведение балансов. Балансы по каждому дому должны сводиться диспетчерской. В диспетчерской службе должны сводиться и общие балансы по системе.

Центр мониторинга и контроля.

Решение названных задач требует определения единого профессионального центра мониторинга и контроля реализации проекта, а также расчета контрольных показателей.

Все проекты (проект снижения потерь тепловой энергии и проект обеспечения качества гидравлических режимов) требуют существенной подготовки персонала, в первую очередь обучение методам автоматической калибровки электронных моделей как метода выявления и локализации изменений в системе теплоснабжения.

Единственная служба, которая может организовать подобную работу это диспетчерская служба. Службу необходимо создавать «с нуля».

Качество калибровки электронных моделей зависит от достоверности показаний приборов учета. Сегодня приборов нет. Их установка должна быть организована уже под кураторством диспетчерской службы. По информации о текущих значениях параметров, измеряемых приборами, и происходит процесс калибровки. Соответственно, есть смысл в дальнейшем возложить на эту же службу автоматизированный непрерывный контроль достоверности показаний всех приборов учета в системе теплоснабжения, как коммерческих, так и технологических.

Управление сбытом.

Организация сбыта предстоит с самого начала. Действующая в настоящее время система направлена только на выставление начислений даже без актуальной информации о потребителях. Установка приборов учета потребует качественного изменения видов работ и квалификации персонала. Работу необходимо выстраивать в направлениях:

- инвентаризация потребителей и объемов потребления;

- установка приборов учета;

- формирование базы потребителей, начислений и сборов;

- вовлечение в процесс реализации проекта информационно-технологического обеспечения в части внедрения программ проверки достоверности показаний приборов учета и полноты начислений.

Помимо указанного, необходимо:

- организовать работу по анализу отклонения потребления как по начислениям, так и по оценке архивов приборов учета;

- наладить непрерывную и эффективную проверка приборов и вывод из-под учета не прошедших проверку;

- провести инвентаризацию начислений на предмет выявления недоначислений;

- изменить систему премирования подразделений сбыта и эксплуатационных районов со стимулированием схождения балансов;

- организовать сверку заключенных договор с фактическим перечнем зданий, получающих тепловую энергию.

    - Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения состоят в аналогичных причинах, описанных в п. 1.13.1.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития состоят в аналогичных причинах, описанных в п. 1.13.1.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни надзорными органами не выдавалось.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни не выдавалось.