Инв. № 048.СТС.022.002.010.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 10. Перспективные топливные балансы Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

10. Глава 10. Перспективные топливные балансы	5

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	5

10.2.	Нормативные запасы топлива	12

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	12

10.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива	12

10.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	12

Список таблиц

Таблица10.1.1.	Перспективные топливные балансы котельных	7

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

В данной главе рассмотрены существующие и перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни. Рассмотрены перспективные балансы с учетом реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

В таблице 10.1.1. представлены перспективные топливные балансы источников тепловой энергии.

    - Перспективные топливные балансы котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 3566 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 168,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 500,3 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,252 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 4606 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 792,8 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 792,8 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 661,7 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,172 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 665 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 204,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 135,7 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 135,7 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 113,2 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,099 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 765 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 213,2 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 163,1 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 163,1 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 136,1 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,127 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 1218 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 204,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 248,5 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 248,5 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 207,4 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,174 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 527 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 81,9 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 81,9 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 68,3 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,022 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных | Гкал | 14060 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,61 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 2469,1 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 2469,1 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 2060,7 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,999 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Нормативные запасы топлива

Запасы топлива на источниках тепловой энергии г. Дагестанские Огни не формируются.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Все источники тепловой энергии г. Дагестанские Огни используют в качестве топлива природный газ. Среднегодовая теплота сгорания природного газа, поставляемого на котельные г. Дагестанские Огни,  8387 ккал/м3.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива

Все источники тепловой энергии г. Дагестанские Огни используют в качестве топлива природный газ, другие виды топлива не используются.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является дальнейшее использование природного газа в качестве топлива, для перспективных и существующих источников тепловой энергии.