Инв. № 048.СТС.022.002.0011.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

11. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	6

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	6

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	7

11.3. Основные расчетные зависимости	8

11.4. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	15

11.4.1. Оценка надежности системы теплоснабжения котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»	15

11.4.2. Оценка надежности системы теплоснабжения котельной №2 Аллея дружбы 15г  м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»	20

11.4.3. Оценка надежности системы теплоснабжения котельной БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	23

11.4.4. Оценка надежности системы теплоснабжения БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	27

11.5. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	30

11.6. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	30

11.7. Выводы о состоянии надежности систем теплоснабжения	31

Список таблиц

Таблица 11.3.1. Расстояние между СЗ и место их расположения	13

Таблица 11.4.1. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от котельной котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»	17

Таблица 11.4.2. Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»	19

Таблица 11.4.3. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от котельной №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»	21

Таблица 11.4.4. Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от котельной №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»	22

Таблица 11.4.5. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	24

Таблица 11.4.6. Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	26

Таблица 11.4.7. Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	28

Таблица 11.4.8. Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	29

Таблица 11.5.1. Коэффициенты готовности источников тепловой энергии	30

Таблица 11.5.2. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	31

Список рисунков

Рисунок 11.4.1. Тепловые сети котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»	16

Рисунок 11.4.2. Тепловые сети котельной №2 Аллея дружбы 15г  м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»	20

Рисунок 11.4.3. Тепловые сети БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	23

Рисунок 11.4.4. Тепловые сети БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	27

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых тепловых сетей обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надежное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения города. Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности согласно методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех магистральных и распределительных трубопроводов.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

Вероятность безотказной работы рассчитывалась на периоды с 2023 г. (существующее положение) по 2032 г. При расчете вероятности безотказной работы на перспективный период учтена реконструкция/капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятий по реконструкции/капитальному ремонту, приведенных в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Повреждаемости водяных тепловых сетей в г. Дагестанские Огни за последние пять лет зафиксировано не было.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

  - Основные расчетные зависимости

Интенсивность отказов элементов ТС

а) интенсивность отказов участка ТС:

| λi=λт∙0,1∙τiпэαi-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где λт=5,7·10-6 1/(км·ч) – среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода;

τiпэ – продолжительность (период) эксплуатации i-ого участка ТС, лет;

αi – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации τiпэ i-го участка ТС:

| αi=0,8 при 0<τiпэ≤31 при 3<τiпэ≤170,5∙eτiпэ20 при τiпэ>17 | (2) |
| --- | --- |

б) интенсивность отказов ЗРА:

| λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. |  |
| --- | --- |

где λзра – среднее значение интенсивности отказов ЗРА, 1/ч.

Параметр потока отказов элементов ТС:

а) параметр потока отказов участка ТС:

| ωi=λi∙Li, 1/(км·ч). | (3) |
| --- | --- |

где Li - длина i-ого участка ТС, км;

б) параметр потока отказов ЗРА:

| ωi=λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. | (4) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления элементов ТС

а) среднее время до восстановления участка ТС k-ого диаметра:

| zkр=a∙1+b+c∙Lсз∙dk1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где a, b, c - коэффициенты, учитывающие способ прокладки теплопровода;

Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, м;

dk – k-й диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c, учитывающих способ прокладки теплопровода, приведены в таблице

Значения коэффициентов a, b, c.

| Способ прокладки теплопровода | Значения коэффициентов* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | с |
| в канале (без канала) | 6 | 0.5 | 0,0015 |

В зависимости от диаметра теплопровода, значения расстояний между СЗ (Lсз) должно соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) [2]:

Lсз=1000 м если dk≤0,4 м1500 м если 0,4<dk<0,6 м3000 м если 0,6≤dk<0,9 м5000 м если dk≥0,9 м

б) среднее время до восстановления ЗРА:

Время до восстановления ЗРА k-ого диаметра принимается равным времени восстановления теплопровода того же диаметра, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода (одного и того же диаметра) при их восстановлении требуют сопоставимых временных затрат. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (5).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μi=1zkр | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nλiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-ого элемента:

| pf=λfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению j-ого потребителя:

| Kj=p0+f∉jpf ∙τот-τн,j,fτот | (9) |
| --- | --- |

где τот – продолжительность отопительного периода, ч;

τн,j,f - продолжительность действия низких температур наружного воздуха tj,fн (ниже расчетной температуры наружного воздуха tнр) в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего f-ого элемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании j-ого потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Если температура наружного воздуха (tj,fн) оказывается равной или выше +8 ºС (начало отопительного сезона), отказы данного f-ого элемента нарушают расчетный уровень теплоснабжения j-ого потребителя в течение всего отопительного сезона (τн,j,f=τот), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен нулю.

Если tj,fн оказывается ниже или равной tнр, отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя (τн,j,f=0), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен 1.

Если tнр<tj,fн<+8 0С и 0<τн,f,j<τот, то при расчете Kj, коэффициент при pf равен τот-τн,j,fτот.

Т.е. продолжительность действия температур наружного воздуха (τн,j,f), определяется при выполнении следующих условий (в соответствии с рекомендациями [6]):

τн,j,f=0 при tj,fн≤tнр0<τн,j,f<τот при tнр<tj,fн<+8 0Сτот при tj,fн≥+8 0С

где tj,fн – температура наружного воздуха, ºС;

tнр – расчетная температура наружного воздуха, ºС.

Численное значение продолжительности действия температур наружного воздуха τн,j,f при условии tнр<tj,fн<+8 0С определяется в соответствии с требованиями СП 131.13330.2011.

Время снижения температуры воздуха в здании потребителя до минимально допустимого значения

Время снижения температуры воздуха в здании j-ого потребителя до минимально допустимого значения определяется при отказах элементов ТС в периоды действия температур наружного воздуха равных и ниже расчетной:

| zj,f= βj∙lntjв- tj,fн - qj,f∙(tjвр- tнр)tjminв- tj,fн- qj,f∙(tjвр- tнр), ч | (10) |
| --- | --- |

где j, – коэффициент тепловой аккумуляции здания, ч;

tjв – температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

tjminв – минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

tjвр – расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

qj,f=qj,fqj,0 – относительная подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС, отн. ед.;

qj,0 – расчетная подача теплоты j-му потребителю при tнр, Гкал/ч.

qj,f – подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС:

| qj,f=gj,f∙(τ1р- τ2р)∙10-3 | , Гкал/ч; | (11) |
| --- | --- | --- |

где gj,f – расход теплоносителя j-м потребителем при отказе f-го элемента ТС, т/ч;

τ1р и τ2р – расчетные температуры сетевой воды, ºС.

Численные значения коэффициента тепловой аккумуляции здания (j) для различных типов зданий принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [3].

Численные значения расчетной температуры воздуха в зданиях потребителей (tjвр) принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [12].

Численные значения минимально допустимых температур воздуха в зданиях потребителей (tjminв), принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [2].

Вероятность безотказного теплоснабжения j-ого потребителя в течение отопительного периода:

| Pj=e-fωf∙τот-zj,f∙e-zj,fzk,fр | (12) |
| --- | --- |

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-ому потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-= g0j-f=0pfgf,j∙τ1р- τ2р∙tjвр- tср. отнtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкалот.период | (13) |
| --- | --- |

где g0j – расчетный расход теплоносителя j-м потребителем, т/ч;

tср. отн – среднее значение температуры наружного воздуха в отопительном периоде, ºС.

Допущения, принятые в расчете:

Численные значения ПН определяются для отопительной нагрузки потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.

В расчете принято:

- Распределение потока отказов в ТС простое пуассоновское.

- Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как в действующих ТС вероятность одновременного возникновения двух отказов на три - четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа.

- Исправное состояние ТС и состояние отказа участка ТС описываются графом состояний, в котором переход ТС из исправного состояния в состояние отказа происходит при отказе одного любого элемента ТС. При расчете показателей надежности обратный перевод ТС из состояния отказа в исправное состояние не производится.

- При восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

- При анализе последствий отказов в ТС, считается возможным перевод в состояние отказа любого элемента ТС, путем его отключения.

- Надежность тепловой сети оценивается по характеристикам надежности ее элементов. С этой целью вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС с определением количества тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях и учетом временного резерва на восстановление теплоснабжения потребителей.

- Функциональным отказом ТС считается снижение температуры воздуха в здании потребителя tв, ниже минимально допустимого значения, нормированного СП 131.13330.2011.

- Для каждого обобщенного потребителя электронной модели схемы теплоснабжения, коэффициент тепловой аккумуляции устанавливается, с учетом теплоаккумулирующих характеристик и категорийности зданий.

- Определение вероятности состояний ТС производится для временного сечения отопительного периода, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха tнр.

- За расчетный период принимается продолжительность отопительного периода τот.

- Среднее значение интенсивности отказов 1 км одного (подающего или обратного) теплопровода λт, принимается равным 5,7*10-6, 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Среднее значение интенсивности отказов одного элемента запорно-регулирующей арматуры (одной задвижки) λзра, принимается равным 2,28*10-7, 1/ч или 0,002 1/год, а распределение потока отказов простым пуассоновским.

- Для расчета времени восстановления оборудования ТС используется зависимость (5), принятая по данным [10].

- Распределение потока отказов участка ТС подчиняется закону Вейбула. Расчет интенсивности отказов участков ТС, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле (1). Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет).

- Расстояние между СЗ в электронной модели схемы теплоснабжения проверяется с помощью топологического анализа их расположения на участках ТС. В ходе анализа проверяется выполнение следующих условий:

- на участках ТС одного диаметра и отсутствии ответвлений, расстояние между СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 11.3.1.;

- на участках ТС с теплопроводами одного диаметра и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 11.3.1.;

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и отсутствии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за местом изменения диаметра теплопровода. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 11.3.1.);

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением на теплопроводе меньшего диаметра. При этом, расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 11.3.1.).

  - Расстояние между СЗ и место их расположения

| Диаметр теплопровода | Расстояние между СЗ на участке ТС и место их расположения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр теплопровода не изменяется |  | диаметр теплопровода изменяется |  |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| м | м | м | м | м |
| до 0,4 | 1000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество СЗ и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Согласно СП 124.13330.2012 вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя должна быть больше или равной 0,9.

    - Оценка надежности системы теплоснабжения котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»

Расчет показателей готовности к исправной работе и вероятности безотказной работы системы теплоснабжения  для котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети» рассчитывается на текущий момент и характеризует существующее положение.

Полученная при расчетах существующего состояния вероятность безотказной работы в пределах нормативного (минимально допустимого), значения 0,9.

Полученные при расчетах показатели надежности системы теплоснабжения от котельной удовлетворяют требованиям СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения потребителей, при этом коэффициент готовности системы теплоснабжения находится на низком уровне, что обусловлено прежде всего высоким сроком службы тепловых сетей. Для поддержания надежности на требуемом уровне необходима поэтапная замена тепловых сетей, выработавших ресурс.

  - Тепловые сети котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»

Результаты расчетов вероятности безотказной работы от котельной представлены в электронной модели схемы теплоснабжения и в таблице.

  - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от котельной котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Год ввода | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. | УТ-1 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,15 | 0,1093 | 0,0413 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0028 |
| УТ-1 | УТ-2 | 30,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,53 | 0,1049 | 0,0413 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0086 |
| УТ-8 | ввод 2 ул. Калинина, 1 | 20,00 | 0,09 | 0,09 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,22 | 0,1607 | 0,0413 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0038 |
| УТ-8 | ввод 1 ул. Калинина, 1 | 3,00 | 0,09 | 0,09 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,22 | 0,1607 | 0,0413 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0006 |
| УТ-7 | УТ-8 | 23,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,67 | 0,1499 | 0,0413 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0046 |
| УТ-7 | ввод ул.Ильича, 1 | 17,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 5,41 | 0,1848 | 0,0413 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0028 |
| УТ-6 | УТ-7 | 56,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,67 | 0,1499 | 0,0413 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0113 |
| УТ-6 | УТ-9 | 83,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,67 | 0,1499 | 0,0413 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0167 |
| УТ-9 | ввод ул. Ленина, 8 | 16,00 | 0,05 | 0,05 |  | 0,0000057 | 1973 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| УТ-9 | УТ-10 | 65,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,67 | 0,1499 | 0,0413 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0131 |
| УТ-10 | УТ-11 | 9,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,52 | 0,1051 | 0,0413 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0026 |
| УТ-10 | ввод Центр занятости | 35,00 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 3,89 | 0,2572 | 0,0413 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0041 |
| УТ-12 | ввод ул. Исрафилова, 3 | 6,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,19 | 0,2387 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0008 |
| УТ-11 | УТ-12 | 57,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,52 | 0,1051 | 0,0413 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0164 |
| УТ-11 | ввод ул. Исрафилова, 1 | 6,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,19 | 0,2387 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0008 |
| УТ-13 | ввод ул. Революции, 9А | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2182 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-2 | УТ-3 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,14 | 0,1094 | 0,0413 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| УТ-2 | УТ-4 | 75,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,73 | 0,1487 | 0,0413 | 0,0031 | 0,0000 | 0,0152 |
| УТ-4 | УТ-17 | 29,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 5,83 | 0,1716 | 0,0413 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0051 |
| УТ-4 | УТ-14 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 5,83 | 0,1716 | 0,0413 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0053 |
| УТ-14 | УТ-15 | 18,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 5,83 | 0,1716 | 0,0413 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0032 |
| УТ-15 | УТ-16 | 39,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2185 | 0,0413 | 0,0016 | 0,0000 | 0,0054 |
| УТ-16 | ввод ул. Революции, 12 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2185 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-14 | ввод 1 ул. Революции, 14 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2182 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-15 | ввод 2 ул. Революции, 14 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2185 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-17 | УТ-18 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,57 | 0,2186 | 0,0413 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0023 |
| УТ-18 | ввод ул. Козленко, 9 | 32,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,57 | 0,2186 | 0,0413 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0044 |
| УТ-18 | ввод 2 ул. Революции, 16 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,57 | 0,2186 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-17 | ввод ввод 1 ул. Революции, 16 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,57 | 0,2186 | 0,0413 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0007 |
| УТ-4 | ввод ул. Пушкина, 7 | 53,00 | 0,09 | 0,09 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,23 | 0,1604 | 0,0413 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0100 |
| УТ-12 | УТ-13 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,14 | 0,1094 | 0,0413 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0066 |
| УТ-3 | ввод ул. Революции, 9Б | 19,00 | 0,06 | 0,06 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,86 | 0,2056 | 0,0413 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0028 |
| УТ-5 | УТ-6 | 33,00 | 0,11 | 0,11 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 7,39 | 0,1353 | 0,0413 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0074 |
| УТ-1 | УТ-19 | 24,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,53 | 0,1049 | 0,0413 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0069 |
| УТ-19 | УТ-20 | 46,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,53 | 0,1049 | 0,0413 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0132 |
| УТ-20 | ввод 2 ул. Революции, 7 | 17,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,19 | 0,2387 | 0,0413 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0022 |
| УТ-20 | УТ-5 | 25,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,53 | 0,1049 | 0,0413 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0072 |
| УТ-19 | ввод 1 ул. Революции, 7 | 17,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,19 | 0,2387 | 0,0413 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0022 |
| УТ-10 | ввод МВД | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 4,58 | 0,2183 | 0,0413 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0021 |
| УТ-20 | УТ-5 | 97,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,72 | 0,1489 | 0,0413 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0197 |
| УТ-20 | УТ-5 | 63,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,57 | 0,1045 | 0,0413 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0182 |
| УТ-20 | УТ-5 | 83,00 | 0,16 | 0,16 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 9,52 | 0,1051 | 0,0413 | 0,0034 | 0,0000 | 0,0239 |
| УТ-7 | УТ-8 | 62,00 | 0,09 | 0,09 | Надземная | 0,0000057 | 1973 | 50 | 6,22 | 0,1607 | 0,0413 | 0,0026 | 0,0000 | 0,0117 |

  - Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от котельной №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети»

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от .период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Ильича, 1 | 0,1120 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8213 | 55,122 |
| ул. Исрафилова, 1 | 0,0690 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8643 | 33,962 |
| ул. Исрафилова, 3 | 0,0670 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8807 | 32,977 |
| ул. Ленина, 13 | 0,0890 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8630 | 43,806 |
| ул. Ленина, 3 | 0,0560 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8651 | 13,756 |
| ул. Калинина,1 | 0,1400 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8386 | 68,903 |
| ул. Калинина,1 | 0,1400 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,8354 | 68,904 |
| ул. Пушкина, 9 | 0,1110 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7704 | 54,628 |
| ул. Пушкина,7 | 0,3960 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7685 | 194,891 |
| ул. Революции, 9А | 0,1420 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7509 | 69,886 |
| ул. Революции,12 | 0,1090 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7731 | 53,644 |
| ул. Революции,14 | 0,0550 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7677 | 27,069 |
| ул. Революции,14 | 0,0540 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7645 | 26,576 |
| ул. Революции,16 | 0,0550 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7643 | 27,068 |
| ул. Революции,16 | 0,0560 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7667 | 27,560 |
| ул. Революции,7 | 0,0510 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7437 | 25,100 |
| ул. Революции,7 | 0,0510 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7570 | 25,099 |
| ул. Революции,9Б | 0,4080 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,7464 | 191,424 |

    - Оценка надежности системы теплоснабжения котельной №2 Аллея дружбы 15г  м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»

Расчет показателей готовности к исправной работе и вероятности безотказной работы системы теплоснабжения для котельной №2 Аллея дружбы 15г  м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети» рассчитывается на текущий момент и характеризует существующее положение.

Полученная при расчетах вероятность безотказной работы превышает нормативную (минимально допустимую), равную 0,9. Минимальное значение вероятности безотказной работы 0.966.

Полученные при расчетах показатели надежности системы теплоснабжения от котельной удовлетворяют требованиям СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения потребителей, следовательно, дополнительных мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей не требуется.

  - Тепловые сети котельной №2 Аллея дружбы 15г  м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»

Результаты расчетов вероятности безотказной работы от котельной представлены в электронной модели схемы теплоснабжения и в таблице.

  - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от котельной №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Год ввода | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-2 | ввод ул. Чкалова, 2 | 5,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000007 | 0,00000 | 0,000037 |
| УТ-1 | УТ-2 | 74,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 14,23 | 0,070 | 0,00139 | 0,000103 | 0,75572 | 0,001448 |
| УТ-1 | Д/с №3 | 44,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,40 | 0,185 | 0,00139 | 0,000061 | 0,00000 | 0,000327 |
| УТ СОШ-1 | Ввод 1 СОШ-1 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,85 | 0,171 | 0,00139 | 0,000021 | 0,00000 | 0,000121 |
| УТ СОШ-1 | Ввод 2 СОШ-1 | 10,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000014 | 0,00000 | 0,000074 |
| УТ-2 | УТ-3 | 56,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 14,23 | 0,070 | 0,00139 | 0,000078 | 0,64698 | 0,001096 |
| УТ-6 | ввод 1 ул. Чкалова, 7 | 6,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000008 | 0,00000 | 0,000045 |
| УТ-6 | УТ-7 | 39,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,82 | 0,172 | 0,00139 | 0,000054 | 0,00000 | 0,000312 |
|  |  | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 4,58 | 0,218 | 0,00139 | 0,000007 | 0,00000 | 0,000032 |
| УТ-7 | ввод ул. Чкалова, 5 | 70,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,82 | 0,172 | 0,00139 | 0,000097 | 0,00000 | 0,000560 |
| УТ-5 | УТ-6 | 76,00 | 0,13 | 0,13 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 7,90 | 0,127 | 0,00139 | 0,000106 | 0,00000 | 0,000825 |
| УТ-4 | УТ-5 | 23,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 6,74 | 0,148 | 0,00139 | 0,000032 | 0,00000 | 0,000213 |
| УТ-4 | ввод ул. Чкалова, 4 | 46,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,84 | 0,171 | 0,00139 | 0,000064 | 0,00000 | 0,000369 |
| УТ-5 | ввод 2 ул. Чкалова, 7 | 6,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000008 | 0,00000 | 0,000045 |
| УТ-3 | УТ-4 | 38,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 9,14 | 0,109 | 0,00139 | 0,000053 | 0,00000 | 0,000477 |
| УТ-3 | ввод ул. Чкалова, 3 | 5,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000007 | 0,00000 | 0,000037 |
| УТ-3 | ввод ул. Чкалова, 1 | 10,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 1980 | 43 | 5,41 | 0,185 | 0,00139 | 0,000014 | 0,00000 | 0,000074 |
| УТ-6 | ввод ул. Чкалова, 6 | 111,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,00 | 1980 | 43 | 6,71 | 0,149 | 0,00139 | 0,000154 | 0,00000 | 0,001025 |
| Кот. | ТК СОШ-1 | 1,00 | 0,26 | 0,26 | Надземная | 0,00 | 1980 | 43 | 14,94 | 0,067 | 0,00139 | 0,000001 | 0,92230 | 0,000021 |
| Кот. | УТ-1 | 73,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 0,00 | 1980 | 43 | 14,23 | 0,070 | 0,00139 | 0,000101 | 0,75572 | 0,001429 |
|  |  | 105,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,00 | 1980 | 43 | 6,71 | 0,149 | 0,00139 | 0,000146 | 0,00000 | 0,000970 |

  - Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от котельной №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети»

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад №3 | 0,29 | 50 | 12 | 1,000 | 0,992 | 5,585 |
| ул. Кирова, 21 | 0,19 | 50 | 12 | 1,000 | 0,992 | 3,816 |
| ул. Кирова, 21 | 0,44 | 50 | 12 | 1,000 | 0,992 | 8,122 |
| ул. Чкалова, 1 | 0,42 | 50 | 12 | 0,966 | 0,991 | 7,265 |
| ул. Чкалова, 2 | 0,33 | 50 | 12 | 0,966 | 0,992 | 5,847 |
| ул. Чкалова, 2 | 0,33 | 50 | 12 | 0,966 | 0,991 | 5,830 |
| ул. Чкалова, 2 | 0,42 | 50 | 12 | 0,975 | 0,991 | 7,265 |
| ул. Чкалова, 3 | 0,38 | 50 | 12 | 0,966 | 0,991 | 6,670 |
| ул. Чкалова, 4 | 0,34 | 50 | 12 | 0,966 | 0,991 | 6,022 |
| ул. Чкалова, 5 | 0,20 | 50 | 12 | 0,966 | 0,992 | 3,502 |
| ул. Чкалова, 5 | 0,20 | 50 | 12 | 0,966 | 0,993 | 3,413 |
| ул. Чкалова, 6 | 0,27 | 50 | 12 | 0,966 | 0,993 | 4,674 |

    - Оценка надежности системы теплоснабжения котельной БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Для запланированной, к строительству БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет показателей готовности к исправной работе и вероятности безотказной работы системы теплоснабжения производился с учетом решений, предусмотренных основным вариантом развития системы теплоснабжения, и рассчитывается на конец планируемого периода 2032 год.

Полученная при расчетах существующего состояния вероятность безотказной работы в пределах нормативного (минимально допустимого), значения 0,9.

Полученные при расчетах показатели надежности системы теплоснабжения от котельной удовлетворяют требованиям СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения потребителей.

  - Тепловые сети БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Результаты расчетов вероятности безотказной работы от котельной представлены в электронной модели схемы теплоснабжения и в таблице.

  - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Год ввода | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. | УТ-5 | 46,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,78 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000041 |
| Кот. | УТ-1 | 100,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,78 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000089 |
| УТ-1 | УТ-2 | 38,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,72 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| УТ-1 | УТ-3 | 58,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,83 | 0,17 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| УТ-2 | ввод ул. Пушкина, 7 | 61,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,72 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000047 |
| УТ-3 | УТ-4 | 46,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,40 | 0,19 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| УТ-3 | ввод 1 ул. Революции, 14 | 35,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,58 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| УТ-4 | ввод ул. Козленко, 9 | 35,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,58 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| УТ-4 | ввод ул. Революции, 16 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,58 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| УТ-5 | ввод ул. Революции, 9А | 35,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,41 | 0,18 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| УТ-5 | УТ-6 | 191,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,78 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000169 |
| УТ-6 | УТ-7 | 92,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,83 | 0,17 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| УТ-6 | УТ-9 | 175,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,69 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000133 |
| УТ-7 | ввод ул. Ильича, 1 | 17,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,39 | 0,19 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| УТ-7 | УТ-8 | 49,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,57 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| УТ-8 | ввод ул. Исрафилова, 1 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,57 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| УТ-8 | ввод ул. Исрафилова, 3 | 48,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,19 | 0,24 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| УТ-9 | ввод ул. Калинина,1 | 99,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,39 | 0,19 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| УТ-10 | ввод МВД | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,57 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| УТ-10 | ввод Центр занятости | 35,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 3,89 | 0,26 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| УТ-16 | ввод ул. Революции, 12 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 4,58 | 0,22 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000021 |

  - Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Революции, 9А | 0,14 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0 |
| ул. Революции,16 | 0,11 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0175 |
| ул. Пушкина, 9 | 0,11 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0175 |
| ул. Пушкина,7 | 0,40 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0625 |
| ул. Революции,14 | 0,11 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0175 |
| ул. Революции,12 | 0,11 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0172 |
| пер. Ильича, 1 | 0,11 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0177 |
| ул. Калинина,1 | 0,28 | 50 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0442 |
| ул. Исрафилова, 1 | 0,07 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0109 |
| ул. Исрафилова, 3 | 0,07 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0106 |
| ул. Ленина, 3 | 0,06 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0044 |
| ул. Ленина, 13 | 0,09 | 50 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0140 |

    - Оценка надежности системы теплоснабжения БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Для запланированной, к строительству БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет показателей готовности к исправной работе и вероятности безотказной работы системы теплоснабжения производился с учетом решений, предусмотренных основным вариантом развития системы теплоснабжения, и рассчитывается на конец планируемого периода 2032 год.

Полученная при расчетах существующего состояния вероятность безотказной работы в пределах нормативного (минимально допустимого), значения 0,9.

Полученные при расчетах показатели надежности системы теплоснабжения от котельной удовлетворяют требованиям СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения потребителей.

  - Тепловые сети БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

Результаты расчетов вероятности безотказной работы от котельной представлены в электронной модели схемы теплоснабжения и в таблице.

  - Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Год ввода | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. | УТ-1 | 152 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 14,23 | 0,07 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,9999774 | 0,0000247 |
| УТ-2 | ввод ул. Чкалова, 2 | 5 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,75 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| УТ-2 | УТ-3 | 50 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 14,23 | 0,07 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,8812386 | 0,0000081 |
| УТ-3 | УТ-4 | 51 | 0,20 | 0,20 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 11,69 | 0,09 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,5404737 | 0,0000068 |
| УТ-3 | ввод ул. Чкалова, 1 | 12 | 0,10 | 0,10 | Подземная канальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,75 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| УТ-3 | УТ-8 | 5 | 0,13 | 0,13 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,93 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УТ-8 | ввод ул. Чкалова, 3 | 98 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,72 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000075 |
| УТ-8 | ввод ул. Чкалова, 3 | 6 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,72 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| УТ-5 | ввод ул. Чкалова, 4 | 14 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,75 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| УТ-4 | УТ-5 | 3 | 0,20 | 0,20 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 11,69 | 0,09 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,3496339 | 0,0000004 |
| УТ-4 | ввод ул. Чкалова, 7 | 2 | 0,13 | 0,13 | Надземная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,93 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| УТ-5 | УТ-6 | 155 | 0,13 | 0,13 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,83 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000138 |
| УТ-6 | ввод ул. Чкалова, 6 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,85 | 0,17 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| УТ-5 | УТ-6 | 72 | 0,13 | 0,13 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 7,83 | 0,13 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000064 |
| УТ-7 | ввод ул. Чкалова, 6А | 2 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 6,75 | 0,15 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| УТ-7 | ввод ул. Чкалова, 8А | 114 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 0,0000057 | 2023 | 9 | 5,82 | 0,17 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000076 |

  - Вероятность безотказной работы потребителей тепла системы теплоснабжения от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, 2 | 0,42 | 50 | 12 | 0,9998 | 0,9999 | 0,0602 |
| ул. Чкалова, 1 | 0,42 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0602 |
| ул. Чкалова, 3 | 0,38 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0553 |
| ул. Чкалова, 4 | 0,34 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0499 |
| ул. Чкалова, 7 | 0,67 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0968 |
| ул. Чкалова, 5 | 0,40 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0573 |
| ул. Чкалова, 6 | 0,27 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0387 |
| ул. Чкалова, 6А | 0,34 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0499 |
| ул. Чкалова, 8А | 0,27 | 50 | 12 | 0,9997 | 0,9999 | 0,0387 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы: вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Показатели коэффициентов готовности источников тепловой энергии приведены в таблице.

  - Коэффициенты готовности источников тепловой энергии

| № | Источник теплоснабжения | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети» | 0,9820 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети» | 0,9900 |
| Перспектива |  |  |
| 1 | БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0,9990 |
| 2 | МК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0,9990 |

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

∆Qн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где:

Qпр - средняя за отопительный период тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, ч;

qтп - вероятность отказа трубопровода.

Показатели объемов недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии тепловыми сетями от источников тепловой энергии приведены в таблице.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

| № | Источник теплоснабжения | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети» | 1040,375 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети» | 68,012 |
| Итого |  | 79,874 |
| Перспектива |  |  |
| 1 | БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0,256 |
| 2 | МК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0,507 |
| Итого |  | 0,763 |

  - Выводы о состоянии надежности систем теплоснабжения

Полученные при расчетах показатели надежности системы теплоснабжения от котельной удовлетворяют требованиям СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения потребителей, как на текущий момент, так и на перспективу. Реализация мероприятий предусмотренных основным вариантом развития системы теплоснабжения значительно улучшит показатели надежности.