Инв. № 048.СТС.022.002.013.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

13. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни»	5

Список таблиц

Таблица 13.1.1.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию г. Дагестанские Огни	6

Таблица 13.1.2.	Индикаторы, характеризующие работу котельных	11

Таблица 13.1.3.	Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей	13

Таблица 13.1.4.	Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях	15

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни»

В данной книге рассматриваются показатели работы систем теплоснабжения как города в целом, так и с разделением по организациям.

В таблице 13.1.1. представлены индикаторы характеризующие спрос на тепловую энергию в г. Дагестанские Огни, как в ретроспективном периоде, так и на перспективу до 2034 года.

Индикаторы, характеризующие работу котельных, представлены в таблице 13.1.2.

Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, представлены в таблице 13.1.3.

Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях в развитие систем теплоснабжения согласно принятым решения схемы теплоснабжения, представлены в таблице 13.1.4.

Сведения о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

    - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию г. Дагестанские Огни

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 59947 | 59947 | 59947 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | м2 | 34802 | 34802 | 34802 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 12717 | 13642 | 13507 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | 0,090 | 0,097 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | 0,00010 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | - | - | - | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 |
| Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | м2 | - | - | - | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | - | - | - | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | - | - | - | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | - | - | - | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | - | - | - | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | - | - | - | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | - | - | - | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | - | - | - | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | - | - | - | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 59947 | 59947 | 59947 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 12717,3 | 13641,9 | 13506,8 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | 0,090 | 0,097 | 0,096 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | 0,00010 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,329 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

    - Индикаторы, характеризующие работу котельных

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,942 | 3,942 | 3,942 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Количество котельных | шт. | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 13271 | 14195 | 14060 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | 2012 | 2152 | 2131 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | 34 | 35 | 36 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | 46 | 46 | 46 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | - | - | - | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | - | - | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | - | - | - | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Количество котельных | шт. | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | - | - | - | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | - | - | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | - | - | - | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,942 | 3,942 | 3,942 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Количество котельных | шт. | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 13271 | 14195 | 14060 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | 2012 | 2152 | 2131 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | 34 | 35 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | 46 | 46 | 46 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

    - Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | 3210 | 3210 | 3210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Материальная характеристика | м2 | 749 | 749 | 749 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 548,9 | 548,9 | 548,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | - | - | - | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Материальная характеристика | м2 | - | - | - | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | 3210 | 3210 | 3210 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Материальная характеристика | м2 | 749 | 749 | 749 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 548,9 | 548,9 | 548,9 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | 139 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в источники тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них | тыс. руб. | - | - | - | 52 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | - | - | - | 191 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего освоение инвестиций | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение к системе теплоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства кредитных организаций | тыс. руб. | - | - | - | 153 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | - | - | - | 38 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства застройщиков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - | - | 3277,28 | 3693,15 | 3805,69 | 3924,67 | 4050,53 | 4642,71 | 4780,38 | 4926,13 | 5080,44 | 5243,84 | 3277,28 | 3693,15 |
| Тариф на тепловую энергию с НДС | руб./Гкал | - | - | - | 3932,74 | 4431,79 | 4566,83 | 4709,6 | 4860,64 | 5571,25 | 5736,46 | 5911,35 | 6096,53 | 6292,61 | 3932,74 | 4431,79 |