Инв. № 048.СТС.022.002.002.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

2. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	6

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

2.2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	7

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	8

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	9

2.5.	Прогнозы приростов тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения	10

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	11

Список таблиц

Таблица 2.1.1.	Тепловые нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии	5

Таблица 2.2.1.	Приросты строительных площадей по годам	6

Таблица 2.2.2.	Запланированные к строительству многоквартирные жилые дома	6

Таблица 2.2.3.	Здания, запланированные к сносу	7

Таблица 2.2.4.	Перспективные объемы застройки	8

Таблица 2.3.1.	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, (ккал/ч*м2)	10

Таблица 2.3.2.	Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев	11

Таблица 2.4.1.	Прирост тепловых нагрузок потребителей по годам	13

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В качестве базового уровня приняты данные по объектам системы теплоснабжения на 01.01.2023 г.

Расчетная величина тепловой нагрузки в зонах действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1-1.

    - Тепловые нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Структура тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и ветиляция | ГВСср | Технология | Пар | Всего |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
| 2 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 4,410 | 0 | 0 | 0 | 4,410 |
| 3 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,257 | 0 | 0 | 0 | 0,257 |
| 4 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,080 | 0 | 0 | 0 | 0,080 |
| 5 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,070 | 0 | 0 | 0 | 0,070 |
| 6 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,445 |
| 7 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,467 | 0 | 0 | 0 | 0,467 |
| 8 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,783 | 0 | 0 | 0 | 0,783 |
| 9 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| 10 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,314 | 0 | 0 | 0 | 0,314 |
| 11 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0,114 |
| 12 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0,017 |
| 13 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Итого |  | 9,517 | 0 | 0 | 0 | 9,517 |

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Ретроспективные данные по вводу строительных площадей г. Дагестанские Огни представлены в таблице 2.2.1.

    - Приросты строительных площадей по годам

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 28100 | 29000 | 29080 | 30000 | 30000 |
| Площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 558,0 | 602,6 | 630,8 | 645,8 | 644,5 |
| Прирост площади строительных фондов , тыс. м2 в т. ч.: | 45,9 | 29,6 | 16,6 | 0 | 6,1 |
| Прирост площади жилой застройки , тыс. м2 в т. ч.: | 27,6 | 17,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальное жилищное строительство, тыс. м2 | 27,6 | 14,4 | 1,9 | 0 | 0 |
| Прирост площади нежилой застройки , тыс. м2 в т. ч.: | 18,3 | 12,4 | 14,7 | 0 | 6,1 |
| Выбыло площади, тыс. м2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,3 |
| Площадь строительных фондов на конец года , тыс. м2 | 602,6 | 630,8 | 645,8 | 644,5 | 650,3 |

Прирост жилой застройки осуществлялся в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

По информации от Администрации г. Дагестанские Огни запланированы к строительству многоквартирные здания, их параметры представлены в таблице 2.2.2. Теплоснабжение зданий предполагается от индивидуальных котельных.

    - Запланированные к строительству многоквартирные жилые дома

| Застройщик | Адрес | Тип объекта | Год ввода | Площадь застройки, м2 | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гамза» | Ул. Козленко | МЖД | 2025 | 5400 | Индивидуальная котельная |
| ООО «Стройсервис» | Ул. Некрасова | МЖД | 2028 | 11000 | Индивидуальная котельная |

Оставшийся объемы жилищного строительства предполагается обеспечить за счет индивидуальной жилой застройки.

В таблице 2.2.3. представлены данные по планируемым сносам ветхих  жилых зданий, все запланированные к сносу здания имеют теплоснабжение от индивидуальных источников.

    - Здания, запланированные к сносу

| Адрес | Тип объекта | Прогнозный год сноса | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина, 12 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Ленина, 14 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Ленина, 16 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Козленко, 9 | Жилой дом | 2023 | 280 | 0,02 |

Генеральный план города на период с 2017 по 2032 год предполагает застройку планировочного участка №2 на севере города, индивидуальной застройкой в объеме 336 тыс. тыс. м2. На основании прогнозов Генерального плана принимаем, что с 2023 по 2032 год будет введено в эксплуатацию 210 тыс. м2 жилой застройки, по 21,0 тыс. м2 в год. Застройка индивидуальная.

Также при застройке участка №2 Генеральным планом предусмотрено на период с 2017 по 2032 год строительство зданий социально-бытового назначения общей площадью 106 тыс. м2. На основании прогнозов Генерального плана принимаем, что с 2023 по 2032 год будет введено в эксплуатацию 66 тыс. м2 нежилой застройки, по 6,6 тыс. м2 в год.

Теплоснабжение всех перспективных объектов планируется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективные объемы застройки в городе представлены в таблице 2.2.4.

    - Перспективные объемы застройки

| Застройка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031г. | 2032 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка, тыс. м2в т. ч.: | 21,0 | 21,0 | 26,4 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 226,4 |
| Многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 |
| Индивидуальное жилищное строительство, тыс. м2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 210,0 |
| Здания социально-бытового назначения, тыс. м2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 66,0 |
| Всего, тыс. м2 | 27,6 | 27,6 | 33 | 27,6 | 27,6 | 38,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 292,4 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

В соответствии с приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

- с января 2018 года (на период 2018–2022 годов) - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 года (на период 2023–2027 годов) - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

В качестве базового уровня и для расчета прогнозных тепловых отопительно-вентиляционных нагрузок, вновь строящихся и реконструируемых жилых и административно-общественных зданий приняты удельные показатели потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию согласно следующим нормативным документам:

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- ТСН 23-301-2004 (Территориальные строительные нормы Свердловской области – Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий – Нормы по энергопотреблению и теплозащите).

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

В таблице 2.3.1. приведены нормируемые удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий с учетом пересчета на климатические условия г. Дагестанские Огни, принимаемые в расчетах тепловых нагрузок.

    - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, (ккал/ч*м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Нормы на период 2012-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 32,17 | 29,27 | 26,30 | 25,38 | 23,75 | 22,55 | 21,28 | 20,50 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 34,43 | 31,11 | 29,48 | 26,23 | 25,38 | 24,18 | 22,91 | 21,99 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 35,24 | 34,17 | 33,18 | 32,11 | 31,13 | 30,05 | 28,98 | 27,82 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 46,60 | 46,60 | 46,60 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,81 | 18,03 | 17,18 | 16,40 | 16,40 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 29,48 | 27,86 | 27,01 | 22,13 | 19,65 | 18,03 | 16,40 | 16,40 |
| Нормы на период 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 25,73 | 23,42 | 21,04 | 20,30 | 19,00 | 18,04 | 17,02 | 16,40 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 27,54 | 24,89 | 23,59 | 20,98 | 20,30 | 19,34 | 18,33 | 17,59 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,19 | 27,33 | 26,55 | 25,69 | 24,90 | 24,04 | 23,18 | 22,25 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 37,28 | 37,28 | 37,28 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 15,04 | 14,42 | 13,74 | 13,12 | 13,12 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 23,59 | 22,28 | 21,61 | 17,70 | 15,72 | 14,42 | 13,12 | 13,12 |
| Нормы на период 2023-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 19,30 | 17,56 | 15,78 | 15,23 | 14,25 | 13,53 | 12,77 | 12,30 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 20,66 | 18,66 | 17,69 | 15,74 | 15,23 | 14,51 | 13,74 | 13,19 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 21,14 | 20,50 | 19,91 | 19,27 | 18,68 | 18,03 | 17,39 | 16,69 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 27,96 | 27,96 | 27,96 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 11,28 | 10,82 | 10,31 | 9,84 | 9,84 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 17,69 | 16,71 | 16,20 | 13,28 | 11,79 | 10,82 | 9,84 | 9,84 |
| Нормы на период 2028-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 16,08 | 14,63 | 13,15 | 12,69 | 11,88 | 11,28 | 10,64 | 10,25 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 17,22 | 15,55 | 14,74 | 13,11 | 12,69 | 12,09 | 11,45 | 10,99 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 17,62 | 17,08 | 16,59 | 16,05 | 15,56 | 15,03 | 14,49 | 13,91 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 23,30 | 23,30 | 23,30 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 9,40 | 9,01 | 8,59 | 8,20 | 8,20 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 14,74 | 13,93 | 13,50 | 11,06 | 9,83 | 9,01 | 8,20 | 8,20 |

При расчете количества тепла, необходимого для определения перспективной нагрузки горячего водоснабжения в руководствуемся рекомендациями 	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. В таблице  2.3.2. приведены удельные нормы расхода тепловой энергии на нагрев воды.

    - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, ккал/ч*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 10,5 |
| То же, с заселенностью 20 м/чел | 1 житель | 105 | 20 | 13,2 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 11,9 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15,1 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,1 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,6 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На основе прогноза прироста строительных площадей, сформирован прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей. Теплоснабжение всех перспективных объектов планируется от индивидуальных источников тепловой энергии. Прогноз прироста тепловых нагрузок города Дагестанские огни представлен в таблице 2.4.1.

    - Прирост тепловых нагрузок потребителей по годам

| Застройка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031г. | 2032 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка, Гкал/ч в т. ч.: | 0,835 | 0,835 | 0,974 | 0,835 | 0,835 | 1,090 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 8,746 |
| Многоквартирные жилые здания, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |
| Индивидуальное жилищное строительство, Гкал/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 8,352 |
| Здания социально-бытового назначения Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 1,330 |
| Всего, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 1,120 | 0,981 | 0,981 | 1,211 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 10,076 |

  - Прогнозы приростов тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение всех перспективных объектов планируется от индивидуальных источников тепловой энергии.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребителями тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения г. Дагестанские Огни являются жилые здания и объекты общественно-делового назначен. Перепрофилирование промышленных зон не планируется.