Инв. № 048.СТС.022.002.003.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения» Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

3. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	6

3.1.	Введение	6

3.2.	Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения	7

3.3.	Структура и состав электронной модели	8

3.3.1.	Основные понятия и определения	8

3.3.2.	Базовые возможности ГИС Zulu	10

3.3.3.	Моделирование тепловой сети	11

3.3.4.	Исходные данные модели тепловой сети	12

3.3.5.	Инженерные расчеты системы теплоснабжения	15

3.3.6.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе	16

3.4.	Объекты системы теплоснабжения	18

3.4.1.	Источники тепловой энергии	18

3.4.2.	Потребители тепловой энергии	18

3.4.3.	Насосные станции и ЦТП	18

3.4.4.	Участки тепловых сетей	19

3.5.	Административное деление г. Дагестанские Огни	19

3.6.	Температурные графики источников тепловой энергии	19

3.7.	Гидравлический расчет тепловых сетей	20

3.8.	Расчет балансов тепловой энергии	35

3.9.	Расчет потерь тепловой энергии	35

3.10.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	36

3.11.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	36

3.12.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	38

3.13.	Калибровка электронной модели	39

Список таблиц

Таблица 3.4.1.	Перечень источников тепловой энергии	18

Таблица 3.4.2.	Температурные графики источники тепловой энергии	19

Таблица 3.13.1.	Результаты сравнения фактических параметров теплоносителя и расчетных значений в электронной модели	42

Список рисунков

Рисунок 3.3.1. Пример представления графической информации	17

Рисунок 3.3.2. Схема № 4. (Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением системы отопления)	18

Рисунок 3.5.1. Карта г. Дагестанские Огни	19

Рисунок 3.7.1. Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.	21

Рисунок 3.7.2. Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.	22

Рисунок 3.7.3. Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.	23

Рисунок 3.7.4. Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.	24

Рисунок 3.7.5. Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.	25

Рисунок 3.7.6. Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.	26

Рисунок 3.7.7. Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети» до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.	27

Рисунок 3.7.8. Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.	28

Рисунок 3.7.9. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.	29

Рисунок 3.7.10. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.	30

Рисунок 3.7.11. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.	31

Рисунок 3.7.12. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.	32

Рисунок 3.7.13. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.	33

Рисунок 3.7.14. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.	34

Рисунок 3.9.1. Пример выполненных расчетов	35

Рисунок 3.12.1. Пример пьезометрического графика	39

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

  - Введение

Разработка схемы теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» выполняется в соответствии с требованиями Технического задания, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и других нормативных документов.

Электронная модель выполнена на программно-расчетном комплексе Zulu Thermo, входящем в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм».

В базу данных программы «Zulu» внесено описание всех соответствующих участков тепловой сети и других элементов. Проведен гидравлический расчет тепловой сети.

Технической базой для разработки электронной модели схемы теплоснабжения являются:

- технические паспорта участков тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;

- технические паспорта тепловых камер и павильонов;

- подключенные тепловые нагрузки;

- схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;

- технические паспорта компенсирующих устройств;

- паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

- паспорта на запорно-регулирующую арматуру на тепловых сетях;

- графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- данные с приборов учета тепловой энергии.

  - Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности энергопредприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для анализа состояния системы теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создание электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения, привязанных к топографической основе города с полным топологическим описанием связанности объектов;

- оптимизация существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных характеристик проектируемых и реконструируемых участков и других объектов тепловых сетей);

- моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей);

- оперативное моделирование аварийных ситуаций с целью обеспечения тепловой энергией потребителей;

- мониторинг развития системы теплоснабжения;

- обеспечение актуализации схемы теплоснабжения.

  - Структура и состав электронной модели

    - Основные понятия и определения

Геоинформационная система (ГИС) - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой - совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

- векторные;

- растровые;

- cлои рельефа;

- слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

    - Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

- осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;

- пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

- при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

- работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;

- выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

- выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

- программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

- отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

    - Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

    - Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

- геодезическая отметка, м;

- температура в подающем трубопроводе, °С;

- значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;

- температура холодной водопроводной воды, °С;

- температура наружного воздуха, °С;

- располагаемый напор на выходе из источника, м;

- напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- текущая температура наружного воздуха, °С;

- другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.

Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:

- высота здания потребителя, м;

- схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;

- значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);

- расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;

- расчетная температура воды на входе в СО, °С;

- расчетная температура воды на выходе из СО, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;

- наличие регулятора на отопление;

- для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;

- для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;

- фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;

- расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;

- расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;

- установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;

- температура воды на ГВС,°C;

- наличие регулятора температуры;

- доля циркуляции от расхода на ГВС, %;

- для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

- геодезическая отметка, м;

- способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;

- требуемый напор, м;

- доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;

- при задания нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр системы ГВС, т/ч;

- расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

- длина участка, м;

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

    - Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в среде ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;

- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;

- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

- расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем;

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

    - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов с населением более 100 тысяч человек (раздел IV, п. 69), выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей.

На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидрацвлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

- Дороги;

- Сторения;

- Административное деление;

- Кадастровые кварталы;

- Реки и водоемы;

- Тепловая сеть.

Пример предствления слоёв приведены на рисунке 3.3.1.

    - Пример представления графической информации

  - Объекты системы теплоснабжения

    - Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблице 3.4.1.

    - Перечень источников тепловой энергии

| № | Наименование источника |
| --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Мкр. «Квадрат» |
| 2 | Котельная №2 Мкр. «Черемушки» |
| 3 | БМК Мкр. «Черемушки» |
| 4 | БМК Мкр.. «Квадрат» |
| 5 | БМК СОШ №1 |
| 6 | БМК СОШ №5 |

    - Потребители тепловой энергии

Разработана электронная модель второго уровня. Модель включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей.

Описание основных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям потребителей приведено на рисунке 3.3.

    - Схема № 4. (Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением системы отопления)

    - Насосные станции и ЦТП

Насосные станций и ЦТП в электронной моделе отсутствуют.

    - Участки тепловых сетей

Электронная модель включает описание и характеристики участков магистральных и распределительных тепловых сетей.

  - Административное деление г. Дагестанские Огни

Город Дагестанские Огни, не делится на административные районы.

    - Карта г. Дагестанские Огни

  - Температурные графики источников тепловой энергии

    - Температурные графики источники тепловой энергии

| № | Наименование источника | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Мкр. «Квадрат» | 95/70 |
| 2 | Котельная №2 Мкр. «Черемушки» | 95/70 |
| 3 | БМК Мкр. «Черемушки» | 95/70 |
| 4 | БМК Мкр.. «Квадрат» | 95/70 |
| 5 | БМК СОШ №1 | 95/70 |
| 6 | БМК СОШ №5 | 95/70 |

  - Гидравлический расчет тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели схемы теплоснабжения города Дагестанские Огни. Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей систем теплоснабжения г. Дагестанские Огни представлены в электронной модели схемы теплоснабжения..

### На рисунках 3.7.1-3.7.14. представлены пути построения пьезометрических графиков и пьезометрические графики существующего режима работы теплосетей в ОЗП 2022/2023 гг. и режима ОЗП 2031/2032 гг. с учетом мероприятий предусмотренных основным вариантом развития системы теплоснабжения города.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети» до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.

  - Расчет балансов тепловой энергии

Расчет балансов тепловой энергии представлен в Главе 4.

  - Расчет потерь тепловой энергии

Электронная модель на базе ПРК Zulu Thermo имеет в своем составе модуль для определения нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Потери тепловой энергии определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому ЦТП. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы потерь тепловой энергии.

    - Пример выполненных расчетов

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель позволяет выполнить расчеты показателей надежности теплоснабжения. Цель расчетов - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Подробно расчет надежности теплоснабжения рассмотрен в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Как указывалось, выше электронная модель на базе ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов тепловой сети.

Изменение характеристик объектов тепловой сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

•тепловая сеть суммарно;

•теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

•зона действия источника, определенная граничными условиями;

•тип объекта тепловой сети;

•уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных в силу происходящих во времени изменений - коррозии и отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Как пример, для предварительного моделирования фактического режима с помощью вышеописанного инструмента можно изменить характеристику трубопроводов тепловой сети в части таких параметров как – зарастание и эквивалентная шероховатость. Так как за время эксплуатации значения этих характеристик изменились относительно проектных, можно изменить эти показатели относительно такого условия как год прокладки тепловой сети. Инструмент позволяет выделить в группу участки с совпадающим годом прокладки или промежутком лет прокладки и изменить характеристики только этой группы объектов.

Электронная модель имеет в своем составе дополнительные средства для анализа состояния гидравлического режима и помощи при его отладке, а также калибровки фактического состояния гидравлики тепловой сети. К этим средствам относится:

- "гидравлическая" раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки тепловых сетей;

- специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (по скорости, по зонам давлений в подающей или обратной магистрали, по удельным потерям напора на участках и т.п.);

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию), например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

- расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали;

- подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети;

- произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета тепловых сетей;

- гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям тепловой сети;

- произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта, либо вычислимы из последних.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель позволяет построить пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

    - Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

  - Калибровка электронной модели

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки ЭМ выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным.

Для выполнения калибровки использованы сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя в виде пьезометрических графиков и следующих инструментов электронной модели:

- результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

- расчетные параметры участков тепловых сетей (по источнику) данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения от определенного источника;

- участки ТС с перекрещивающимся пьезометром (данный отчет позволяет определить участки с недопустимым располагаемым напором);

- потребители с недостаточным располагаемым напором (данный отчет позволяет определить потребителей с недопустимым располагаемым напором);

- справка о потребителе (нагрузки, дроссельные устройства);

- гидравлическая справка о потребителе (данный отчет позволяет проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

- специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

- графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

- расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

- подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проведена корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений, состоянию запорно-регулирующей арматуры и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения.

Исходными данными для калибровки расчетной модели существующего положения системы централизованного теплоснабжения объектов города являлись:

- эксплуатационная документация:

- схема тепловых сетей;

- расчетные температурные графики работы тепловой сети;

- режимные карты работы тепловых сетей на выводах источников тепловой энергии и в основных узлах (контрольных точках);

- данные по присоединенным тепловым нагрузкам;

- статистические данные

- суточные ведомости фактических режимов работы источников тепловой энергии: отпуск горячей воды, давления, располагаемые напоры, температуры сетевой воды, температуры наружного воздуха;

- журнал регистрации параметров (замеров) в контрольных точках (давление в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры);

- конструктивные данные по видам прокладки и срокам эксплуатации тепловых сетей.

Для контроля соответствия режима, построенного в электронной модели с фактическим режимом теплоснабжения, использовались такие критерии как:

- значение расхода на источнике, т/ч;

- давление в контрольных точках, м вод. ст.;

- отсутствие предупреждений о нарушении режима при проведении расчета в электронной модели.

Результаты сопоставления фактических параметров теплоносителя и результатов расчета электронной модели представлены в таблице 3.13.1.

    - Результаты сравнения фактических параметров теплоносителя и расчетных значений в электронной модели

| Наименование контрольной точки | Фактическое значение |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1, | P2, | ΔP, | G1, | G2, | ΔG, | P1, | P2, | G1, | Отклонение, % | G2, | Отклонение, % |
|  | м в. ст. | м в. ст. | м в. ст. | т/ч | т/ч | т/ч | м в. ст. | м в. ст. | т/ч |  | т/ч |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети» | 32 | 20 | 12 | 93,4 | 85,1 | 8,3 | 32 | 20 | 91,6 | -1,9 | 86,5 | 1,7 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети» | 34 | 21 | 13 | 162,8 | 148,7 | 14,13 | 34 | 21 | 159,4 | -2,1 | 150,2 | 1,0 |