Инв. № 048.СТС.022.002.004.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

4. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	6

4.1.	Общие положения	6

4.2.	Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплонабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	7

4.3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	18

4.4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	34

На котельных №6 и №7 имеется дефицит тепловой мощности относительно договорной нагрузки. По расчётной нагрузке дефицит имеется на пяти котельных. Договорная нагрузка значительно ниже расчетной, и не соответствует строительным объемам зданий. Необходима корректировка договорных нагрузок с их приведением к расчетным величинам, определенным исходя из параметров зданий.	34

Список таблиц

Таблица 4.2.1.	Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки	8

Таблица 4.3.1.	Результаты гидравлического расчёта централизованных систем теплоснабжения для перспективного режима ОЗП 2022/2023 гг.	18

Таблица 4.3.2.	Результаты гидравлического расчёта централизованных систем теплоснабжения для перспективного режима ОЗП 2031/2032 гг.	18

Таблица 4.4.1.	Резервы и дефициты тепловой существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	34

Список рисунков

Рисунок 4.3.1. Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.	20

Рисунок 4.3.2. Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.	21

Рисунок 4.3.3. Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.	22

Рисунок 4.3.4. Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.	23

Рисунок 4.3.5. Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.	24

Рисунок 4.3.6. Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.	25

Рисунок 4.3.7. Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети» до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.	26

Рисунок 4.3.8. Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.	27

Рисунок 4.3.9. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.	28

Рисунок 4.3.10. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.	29

Рисунок 4.3.11. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.	30

Рисунок 4.3.12. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.	31

Рисунок 4.3.13. Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.	32

Рисунок 4.3.14. Пьезометрический график от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.	33

- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения.

В настоящей Главе рассмотрены балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на горизонт планирования схемы в зонах действия энергоисточников, задействованных в схеме теплоснабжения с определением резервов и (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности энергоисточников.

Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, на горизонт планирования схемы, являются обосновывающими при принятии варианта развития систем теплоснабжения, рассматриваемого в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» (шифр 048.СТС.022.002.005.000.).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения города были определены с учетом следующего соотношения:

(𝑄ргв –𝑄снгв )−(𝑄пот т/с + 𝑄н+  𝑄прирост) =𝑄рез

где:

𝑄ргв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

𝑄снгв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

𝑄пот т/с  – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления минус 32 ºС, Гкал/ч;

𝑄н – договорная либо расчетная тепловая нагрузка на 01.01.2023 г. при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления -9  ºС;

𝑄прирост – прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

𝑄рез – резерв источника тепловой энергии, Гкал/ч.

  - Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплонабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на базовый год актуализации и перспективу 2023 – 2032 гг. в зонах действия энергоисточников, задействованных в схеме теплоснабжения с определением резервов и (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности энергоисточников представлен в таблице 4.2.1.

    - Баланс существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Показатель, Гкал/ч | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 | 3,797 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 | -2,907 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 | -242,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 6,465 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,524 | 2,524 | 2,524 | 2,524 | 2,524 | 2,524 | 2,524 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -4,208 | -4,208 | -4,208 | -4,208 | -4,208 | -4,208 | -4,208 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -346,85 | -346,85 | -346,85 | -346,85 | -346,85 | -346,85 | -346,85 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

### Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети каждого магистрального вывода выполнен в электронной модели системы теплоснабжения.

### С результатами теплогидравлических расчётов тепловых сетей систем теплоснабжения городского округа Дагестанские Огни для существующих режимов и на перспективу до 2032 года можно ознакомиться в электронной модели «ZuluThermo». Также результаты расчетов представлены в таблицах 4.3.1. и 4.3.2.

    - Результаты гидравлического расчёта централизованных систем теплоснабжения для перспективного режима ОЗП 2022/2023 гг.

| Наименование источника | Расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под. тр., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» МУП «Тепловые сети» | 12 | 32 | 20 | 91,6 | 5,08 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» МУП «Тепловые сети» | 13 | 34 | 21 | 159,4 | 9,18 |

    - Результаты гидравлического расчёта централизованных систем теплоснабжения для перспективного режима ОЗП 2031/2032 гг.

| Наименование источника | Расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под. тр., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 16 | 37 | 21 | 68,9 | 0,02 |
| МК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 13 | 34 | 21 | 142,8 | 0,08 |

### На рисунках 4.3.1-4.3.14. представлены пути построения пьезометрических графиков и пьезометрические графики существующего режима работы теплосетей в ОЗП 2022/2023 гг. и режима ОЗП 2031/2032 гг. с учетом мероприятий предусмотренных основным вариантом развития системы теплоснабжения города.

### Пьезометрические графики показывают, что существующие и перспективные режимы работы теплосетей позволяют обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №1 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Революции д.12 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя ул. Чкалова д.6 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от котельной №2 МУП «Тепловые сети» до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Пьезометрический график от котельной №2 МУП «Тепловые сети»  до потребителя СОШ №1 ОЗП 2022/2023 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Исрафилова д.3 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Пушкина д. 9 ОЗП 2031/2032 гг.

    - Путь построения пьезометрического графика от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.

    - Пьезометрический график от БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» до потребителя ул. Чкалова д. 8А ОЗП 2031/2032 гг.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

### На котельных №6 и №7 имеется дефицит тепловой мощности относительно договорной нагрузки. По расчётной нагрузке дефицит имеется на пяти котельных. Договорная нагрузка значительно ниже расчетной, и не соответствует строительным объемам зданий. Необходима корректировка договорных нагрузок с их приведением к расчетным величинам, определенным исходя из параметров зданий. Данная корректировка предусмотрена основным вариантом развития системы теплоснабжения

    - Резервы и дефициты тепловой существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Показатель, Гкал/ч | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 | -1,06 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 | -58,9 |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 | -3,52 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -293,3 | -293,3 | -293,3 | -293,3 | -293,3 | -293,3 | -293,3 |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 | -27,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 | -0,189 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -29,9 |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 | -22,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 | -0,239 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 | -144,0 |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |