Инв. № 048.СТС.022.002.005.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

5. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни»	5

5.1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	5

5.2.	Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	8

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения	12

Список таблиц

Таблица 5.1.1.	Тепловые нагрузки потребителей новых котельных	6

Таблица 5.1.2.	Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК	7

Таблица 5.1.3.	Характеристика реконструируемых и строящихся тепловых сетей	7

Таблица 5.2.1.	Капитальные затраты при реализации первого варианта развития	8

Таблица 5.2.2.	Капитальные затраты при реализации первого варианта развития	9

Таблица 5.2.3.	Удельные расходы условного топлива котельными по вариантам	9

Таблица 5.2.4.	Резервы и дефициты тепловой мощности реконструируемых котельных	10

- Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни»

  - Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Первый вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству блочно-модульных котельных (БМК), для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Предполагается строительство котельных для замещения котельных:

- Котельная №1 м/р «Квадрат»;

- Котельная №2 м/р «Черемушки»;

- Котельная №7 СОШ №2;

- Котельная №8 СОШ №3;

- Котельная №9 СОШ №4;

- Котельная №11 СОШ №7.

Также предполагается строительство отдельных котельных для средней образовательной школы (СОШ) № 1 и №5, которые в настоящий момент  снабжаются тепловой энергией от котельных № 2 и №1 соответственно.

Для устранения дефицитов тепловой мощности на котельных, тепловая мощность строящихся котельных выбирается исходя из расчетных нагрузок, договорные нагрузки по ряду котельных занижены и не соответствуют строительным объемам зданий.

Первый вариант предполагает седеющие решения:

- Дом детского творчества по адресу ул. Луначарского д. 4 планируется подключить к котельной, построенной для СОШ №5;

- Детский сад №3 «Улыбка» переключается на собственный источник тепловой энергии;

- К котельной №2 подключается два жилых дома по адресам ул. Чкалова д. 6а и д. 8, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии.

В таблицах 5.1.1 представлены расчетные тепловые нагрузки потребителей предлагаемых к строительству котельных. Тепловая нагрузка потребителей только для нужд отопления, ГВС от котельных не предусмотрено.

    - Тепловые нагрузки потребителей новых котельных

| Потребитель | Объем здания, м3 | Удельное теплопотребление, кВт/м3 | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК м/р «Квадрат» |  |  |  |  |
| ГОВД | 2848 | 36,179 | 103 | 0,089 |
| ЦЗН | 1800 | 36,179 | 65 | 0,056 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 1 | 2339 | 34,041 | 80 | 0,069 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 3 | 2305 | 34,041 | 78 | 0,067 |
| 5-эт. ж/д Калинина 1 | 11011 | 29,519 | 325 | 0,280 |
| 3-эт. ж/д Ильича 1 | 4247 | 30,588 | 130 | 0,112 |
| 5-эт. ж/д Революции 9а | 5588 | 29,519 | 165 | 0,142 |
| 5-эт. ж/д Пушкина 7 | 15611 | 29,519 | 461 | 0,396 |
| 3-эт. ж/д Пушкина 9 | 4212 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| 3-эт. ж/д Революции 12 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 14 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 16 | 4202 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| Всего БМК м/р «Квадрат» |  |  | 1918 | 1,650 |
| БМК м/р «Черемушки» |  |  |  |  |
| 5-эт. ж/д Чкалова №2 | 16363 | 29,519 | 483 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №1 | 16321 | 29,519 | 482 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №3 | 14998 | 29,519 | 443 | 0,381 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №5 | 15562 | 29,519 | 459 | 0,395 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №4 | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №7 | 26275 | 29,519 | 776 | 0,667 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6а | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №8 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| Всего БМК м/р «Черемушки» |  |  | 4066 | 3,496 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |
| СОШ №1 | 18870 | 38,576 | 728 | 0,626 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №1 |  |  | 728 | 0,626 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |
| СОШ №2 | 13410 | 38,576 | 517 | 0,445 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №2 |  |  | 517 | 0,445 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |
| СОШ №3 | 14088 | 38,576 | 543 | 0,467 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №3 |  |  | 543 | 0,467 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |
| СОШ №4 | 23613 | 38,576 | 911 | 0,783 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №4 |  |  | 911 | 0,783 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |
| СОШ №5 | 12300 | 38,576 | 474 | 0,408 |
| Дом детского творчества | 3300 | 38,576 | 119 | 0,102 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №5 |  |  | 593 | 0,510 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |
| СОШ №7 | 9456 | 38,576 | 365 | 0,314 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №7 |  |  | 365 | 0,314 |
| Всего |  |  | 13298 | 11,436 |

В таблице 5.1.2 представлены данные по мощности предлагаемых к строительству БМК.

    - Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК

| Котельная | Тепловая мощность котла |  | Количество котлов | Тепловая мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Гкал/ч |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 1250 | 1,075 | 3 | 4750 | 4,085 |
|  | 1000 | 0,860 | 1 |  |  |
| БМК Мкр.. «Квадрат» | 600 | 0,516 | 2 | 2200 | 1,892 |
|  | 500 | 0,430 | 2 |  |  |
| БМК СОШ №1 | 300 | 0,258 | 3 | 900 | 0,774 |
| БМК СОШ №2 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №3 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №4 | 400 | 0,344 | 3 | 1200 | 1,032 |
| БМК СОШ №5 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №7 | 300 | 0,258 | 2 | 600 | 0,516 |
| Всего |  |  |  | 12650 | 10,879 |

Первым вариантом также предусмотрено реконструкция и строительство новых сетей тепловых сетей от  котельных сетей котельных №1 и №2, а также тепловых сетей СОШ №1 и СОШ №5 Реконструкция предусматривает полную перекладку существующих тепловых сетей. Характеристики реконструируемых и строящихся тепловых сетей представлены в таблице 5.1.3.

    - Характеристика реконструируемых и строящихся тепловых сетей

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Условный диаметр трубопроводов, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 1 158 | 125 100 80 75 50 40 | Надземная Непроходной канал |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 900 | 250 200 125 80 | Надземная Непроходной канал |
| БМК СОШ №1 | 62 | 125 50 | Непроходной канал |
| БМК СОШ №5 | 110 | 125 100 50 | Непроходной канал |
| Всего | 2 230 |  |  |

Реализация мероприятий первого варианта запланирована на 2023 год.

Второй вариант предполагает реконструкцию выше перечисленных котельных с капитальным ремонтом котельного оборудования, с капитальным ремонтом, либо заменой вспомогательного оборудования, восстановлением строительных конструкций зданий.

В части тепловых сетей второй вариант предполагает замену только наиболее проблемных участков тепловых сетей, с темпом перекладок позволяющий остановить старение тепловых сетей (не  менее 4% год).

  - Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Объем финансирования на реализацию первого варианта представлены в таблице 5.2.1

    - Капитальные затраты при реализации первого варианта развития

| Мероприятие | Параметр | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |
| Строительство БМК Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность: 1,892 Гкал/ч (2200 кВт) | 50 695 |
| Строительство БМК Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность: 4,085 Гкал/ч (4750 кВт) | 35 680 |
| Строительство БМК СОШ №1 | Тепловая мощность: 0,774 Гкал/ч (900 кВт) | 4 738 |
| Строительство БМК СОШ №2 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №3 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №4 | Тепловая мощность: 1,032 Гкал/ч (1200 кВт) | 6 318 |
| Строительство БМК СОШ №5 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №7 | Тепловая мощность: 0,516 Гкал/ч (600 кВт) | 3 159 |
| Всего по котельным |  | 116 386 |
| Тепловые сети |  |  |
| Тепловые сети Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 1158 м, диаметр 40-125 мм | 19 524 |
| Тепловые сети Мкр. «Черемушки» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 900 м, диаметр 80-250 мм | 20 474 |
| Тепловые сети СОШ №1 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 62 м, диаметр 50-125 мм | 1 442 |
| Тепловые сети СОШ №5 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 110 м, диаметр 50-125 мм | 2 049 |
| Всего по тепловым сетям |  | 43 489 |
| Всего |  | 159 875 |
| НДС |  | 31 975 |
| Всего с НДС |  | 191 850 |

Объем финансирования на реализацию второго варианта представлены в таблице 5.2.2

    - Капитальные затраты при реализации первого варианта развития

| Мероприятие | Параметр | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |
| Реконструкция котельной №1 Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность 1,8 Гкал/ч | 8409 |
| Реконструкция котельной №2 Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность 1,2 Гкал/ч | 5606 |
| Реконструкция котельной №7 СОШ №2 | Тепловая мощность 0,4 Гкал/ч | 1869 |
| Реконструкция котельной №8 СОШ №3 | Тепловая мощность 0,8 Гкал/ч | 3737 |
| Реконструкция котельной №9 СОШ №4 | Тепловая мощность 0,8 Гкал/ч | 3737 |
| Реконструкция котельной №11 СОШ №7 | Тепловая мощность 1,8 Гкал/ч | 775 |
| Всего по котельным |  | 24 133 |
| Тепловые сети |  |  |
| Тепловые сети Мкр. «Черемушки» и Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 900 м, диаметр 80-250 мм | 17 396 |
| Всего по тепловым сетям |  | 17 396 |
| Всего |  | 41 528 |
| НДС |  | 8 306 |
| Всего с НДС |  | 49 834 |

Оценка эффективности работы котельных по вариантам  представлена в таблице 5.2.3.

    - Удельные расходы условного топлива котельными по вариантам

| Котельная | Удельный расход условного топлива котельной, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| Вариант 1 |  |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 158,0 |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 158,0 |
| БМК СОШ №1 | 158,0 |
| БМК СОШ №2 | 158,0 |
| БМК СОШ №3 | 158,0 |
| БМК СОШ №4 | 158,0 |
| БМК СОШ №5 | 158,0 |
| БМК СОШ №7 | 158,0 |
| Средневзвешенный по варианту 1 | 158,0 |
| Вариант 2 |  |
| Котельная №1 Мкр. «Квадрат» | 168,1 |
| Котельная №2 Мкр. «Черемушки» | 172,1 |
| Котельная №7 СОШ №2 | 204,1 |
| Котельная №8 СОШ №3 | 213,2 |
| Котельная №9 СОШ №4 | 204,1 |
| Котельная №11 СОШ №7 | 155,5 |
| Средневзвешенный по варианту 2 | 178,6 |

Вариант 1 имеет значительно лучшую топливную эффективность. При реализации варианта 1 затраты на топлива ниже чем при варианте 2 более чем на 10 %.

Развитие системы теплоснабжения по варианту 1 позволит устранить имеющиеся дефициты тепловой мощности, по расчетной нагрузке, а также обеспечить нормативные требования по обеспечению тепловой мощности в случае выхода одного из котлов из строя.

В настоящий момент требуемый резерв мощности в случае выхода одного котла из строя по договорной нагрузке не выполняется ни на одной из запланированных к реконструкции котельных, по котельным № 2, 3 и № 3 резерв не обеспечен, в том числе и по договорной нагрузке, которая значительно занижена и не соответствует объемам зданий.

Вариант 1 предусматривает пересмотр договорных тепловых нагрузок с их приведением в соответствие строительным объемам зданий.

Вариант 2 не позволит обеспечить необходимый размер тепловой мощности, поскольку для этого потребуется значительное увеличение тепловой мощности котельных.

    - Резервы и дефициты тепловой мощности реконструируемых котельных

| Показатель, Гкал/ч | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №7 | Котельная №8 | Котельная №9 | Котельная №11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 0,800 | 0,166 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 0,800 | 0,166 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 | 0,024 | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,003 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 | 0,286 | 0,136 | 0,245 | 0,240 | 0,088 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,540 | 0,454 | 0,164 | 0,155 | 0,260 | 0,112 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,160 | 4,410 | 0,445 | 0,467 | 0,783 | 0,314 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 | -3,52 | -0,189 | 0,072 | -0,239 | -1,031 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 | -293,3 | -47,3 | 9,0 | -29,9 | -621,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 | 0,436 | 0,092 | 0,384 | 0,284 | -0,037 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 | 36,3 | 23,0 | 48,0 | 35,5 | -22,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 | 0,276 | 0 | 0,384 | 0,384 | 0,080 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,761 | 0,640 | 0,264 | 0,366 | 0,443 | 0,175 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчётной нагрузке | 1,895 | 3,726 | 0,483 | 0,609 | 0,851 | 0,333 |

Все предлагаемые к реконструкции системы теплоснабжения находятся на балансе МУП «Тепловые сети».

Реализация первого варианта предусматривается в рамках концессионного соглашения. Концессионное соглашение, предусматривающее данные мероприятия, заключено с АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

Источники финансирования развития системы теплоснабжения по второму варианту  в настоящий момент не определены.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Первый вариант развития системы теплоснабжения обеспечит лучшую энергетическую эффективность, а так же повысит надежность и качество теплоснабжения. Ввиду данных факторов, а так же отсутствия на данный момент источника финансирования для второго варианта, в качестве приоритетного выбирается первый вариант развития системы теплоснабжения города, не смотря на значительно более высокие затраты на его реализацию.