Инв. № 048.СТС.022.002.006.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

6. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	5

6.1.	Общие положения	5

6.2.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	8

6.3.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии	9

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	10

6.5.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	13

Баки аккумуляторы в системах теплоснабжения г. Дагестанские Огни отсутствуют, и не планируются к установке.	13

6.6.	Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения	14

Список таблиц

Таблица 6.1.1.	Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети	7

Таблица 6.2.1.	Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	8

Таблица 6.4.1.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии	10

Таблица 6.6.1.	Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и расхода подпилочной воды источников тепловой энергии	15

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

  - Общие положения

Существующие и перспективные балансы ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах разрабатываются в соответствии с п. 9 и п. 61 «Требований к схемам теплоснабжения» (утв. Постановлении Правительства РФ от 03.04.2018 №405).

В результате разработки в соответствии с пунктом 61 указанных Требований должны быть установлены:

- расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

- максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

- нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

- сведения о наличии баков-аккумуляторов;

- существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

При решении указанных задач были использованы основные положения, изложенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

СП 124.13330.2012 утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280.

В соответствии с указанным СП 124.13330.2012 при проектировании и эксплуатации централизованных систем теплоснабжения должны соблюдаться следующие нормы и правила.

1) Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100ºС (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения деаэрация также должна производиться при температуре не менее 100ºС в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (далее СанПиН  2.1.3684-21).

2) Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 6.1.1. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

    - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч | Dy, мм | GM, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 350 | 50 | 600 | 150 | 1000 | 350 |
| 150 | 15 | 400 | 65 | 700 | 200 | 1100 | 400 |
| 250 | 25 | 500 | 85 | 800 | 250 | 1200 | 500 |
| 300 | 35 | 550 | 100 | 900 | 300 | 1400 | 665 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 1-1, либо ниже при условии такого согласования;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

На существующих котельных системы водоподготовки отсутствуют, сети подпитываются водопроводной водой.

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 6.2.1 представлены существующие и перспективные нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях.

    - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Котельная | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 582,2 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 989,4 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 95,2 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 115,3 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 166,4 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» | - | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 |
| БМК Мкр. «Черемушки» | - | 857,6 | 857,6 | 857,6 | 857,6 | 857,6 | 857,6 |
| БМК СОШ №1 | - | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
| БМК СОШ №5 | - | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения с отрытой схемой ГВС в г. Дагестанские Огни отсутствуют.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные и фактические расходы пропиточной воды для подпитки тепловых сетей представлены в таблице 6.4.1.

    - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии

| Баланс теплоносителя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,1758 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1758 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 8,63 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 1,4063 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,2987 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,2987 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 18,13 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 2,3899 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 | 0,1128 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,246 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,246 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,1971 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0298 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0298 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,2387 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0431 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0431 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,3445 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0189 | - | - | - | - | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0189 | - | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,1510 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0498 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Сверхнормативные утечки | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 |

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

### Баки аккумуляторы в системах теплоснабжения г. Дагестанские Огни отсутствуют, и не планируются к установке.

  - Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

На существующих котельных МУП «Тепловые сети» водоподготовка отсутствует сети подпитываются водопроводной водой.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 6.6.1.

    - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и расхода подпилочной воды источников тепловой энергии

| Баланс теплоносителя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Доля резерва | % | - | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Доля резерва | % | - | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Доля резерва | % | - | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Доля резерва | % | - | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |