Инв. № 048.СТС.022.002.007.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

7. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	7

7.1.	Общие положения	7

7.2.	Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	8

7.3.	Объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	9

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	10

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих энергоисточников	12

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, с выработкой  электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	13

7.7.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	13

7.8.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	13

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	13

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	14

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	14

7.12.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	15

7.13.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	15

7.14.	Целесообразность ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	31

7.15.	Радиусы эффективного теплоснабжения	31

Список таблиц

Таблица 7.4.1.	Тепловые нагрузки потребителей новых котельных	11

Таблица 7.4.2.	Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК	12

Таблица 7.10.1.	Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации	14

Список рисунков

Рисунок 7.15.1. Расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения	33

Рисунок 7.15.2. Пьезометрический график пути движения теплоносителя	33

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований должны быть решены следующие задачи:

- определены условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- приведено обоснование отсутствия предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- приведено обоснование отсутствия предложений по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование для технического перевооружения котельных;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- приведено обоснование предложений по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- приведено обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

- приведено обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа;

- приведено обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- приведен расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии были сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения в соответствии с Главой 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» обосновывающих материалов проекта схемы теплоснабжения (шифр 048.СТС.022.002.005.000.).

  - Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

  - Объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

В городе Дагестанские Огни объекты комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют и к строительству в перспективе не предусмотрены. Соответственно объекты, работающие в режиме вынужденного генератора, отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

Основной вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству блочно-модульных котельных (БМК), для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Предполагается строительство котельных для замещения котельных:

- Котельная №1 м/р «Квадрат»;

- Котельная №2 м/р «Черемушки»;

- Котельная №7 СОШ №2;

- Котельная №8 СОШ №3;

- Котельная №9 СОШ №4;

- Котельная №11 СОШ №7.

Также предполагается строительство отдельных котельных для средней образовательной школы (СОШ) № 1 и №5, которые в настоящий момент  снабжаются тепловой энергией от котельных № 2 и №1 соответственно.

Для устранения дефицитов тепловой мощности на котельных, тепловая мощность строящихся котельных выбирается исходя из расчетных нагрузок, договорные нагрузки по ряду котельных занижены и не соответствуют строительным объемам зданий.

Первый вариант предполагает седеющие решения:

- Дом детского творчества по адресу ул. Луначарского д. 4 планируется подключить к котельной, построенной для СОШ №5;

- Детский сад №3 «Улыбка» переключается на собственный источник тепловой энергии;

- К котельной №2 подключается два жилых дома по адресам ул. Чкалова д. 6а и д. 8, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии.

В таблицах 7.4.1 представлены расчетные тепловые нагрузки потребителей предлагаемых к строительству котельных. Тепловая нагрузка потребителей только для нужд отопления, ГВС от котельных не предусмотрено.

    - Тепловые нагрузки потребителей новых котельных

| Потребитель | Объем здания, м3 | Удельное теплопотребление, кВт/м3 | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК м/р «Квадрат» |  |  |  |  |
| ГОВД | 2848 | 36,179 | 103 | 0,089 |
| ЦЗН | 1800 | 36,179 | 65 | 0,056 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 1 | 2339 | 34,041 | 80 | 0,069 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 3 | 2305 | 34,041 | 78 | 0,067 |
| 5-эт. ж/д Калинина 1 | 11011 | 29,519 | 325 | 0,280 |
| 3-эт. ж/д Ильича 1 | 4247 | 30,588 | 130 | 0,112 |
| 5-эт. ж/д Революции 9а | 5588 | 29,519 | 165 | 0,142 |
| 5-эт. ж/д Пушкина 7 | 15611 | 29,519 | 461 | 0,396 |
| 3-эт. ж/д Пушкина 9 | 4212 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| 3-эт. ж/д Революции 12 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 14 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 16 | 4202 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| Всего БМК м/р «Квадрат» |  |  | 1918 | 1,650 |
| БМК м/р «Черемушки» |  |  |  |  |
| 5-эт. ж/д Чкалова №2 | 16363 | 29,519 | 483 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №1 | 16321 | 29,519 | 482 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №3 | 14998 | 29,519 | 443 | 0,381 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №5 | 15562 | 29,519 | 459 | 0,395 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №4 | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №7 | 26275 | 29,519 | 776 | 0,667 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6а | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №8 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| Всего БМК м/р «Черемушки» |  |  | 4066 | 3,496 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |
| СОШ №1 | 18870 | 38,576 | 728 | 0,626 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №1 |  |  | 728 | 0,626 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |
| СОШ №2 | 13410 | 38,576 | 517 | 0,445 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №2 |  |  | 517 | 0,445 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |
| СОШ №3 | 14088 | 38,576 | 543 | 0,467 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №3 |  |  | 543 | 0,467 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |
| СОШ №4 | 23613 | 38,576 | 911 | 0,783 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №4 |  |  | 911 | 0,783 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |
| СОШ №5 | 12300 | 38,576 | 474 | 0,408 |
| Дом детского творчества | 3300 | 38,576 | 119 | 0,102 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №5 |  |  | 593 | 0,510 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |
| СОШ №7 | 9456 | 38,576 | 365 | 0,314 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №7 |  |  | 365 | 0,314 |
| Всего |  |  | 13298 | 11,436 |

В таблице 7.4.2 представлены данные по мощности предлагаемых к строительству БМК.

    - Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК

| Котельная | Тепловая мощность котла |  | Количество котлов | Тепловая мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Гкал/ч |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 1250 | 1,075 | 3 | 4750 | 4,085 |
|  | 1000 | 0,860 | 1 |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 600 | 0,516 | 2 | 2200 | 1,892 |
|  | 500 | 0,430 | 2 |  |  |
| БМК СОШ №1 | 300 | 0,258 | 3 | 900 | 0,774 |
| БМК СОШ №2 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №3 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №4 | 400 | 0,344 | 3 | 1200 | 1,032 |
| БМК СОШ №5 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №7 | 300 | 0,258 | 2 | 600 | 0,516 |
| Всего |  |  |  | 12650 | 10,879 |

Ввод новых котельных и переключение на них нагрузки запланировано на 2023 год.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих энергоисточников

Реконструкция действующих источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено. В Схеме теплоснабжения рассмотрено строительство новых котельных для замещения существующих котельных, выработавших свой ресурс.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, с выработкой  электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В городе Дагестанские Огни объекты комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют и к строительству в перспективе не предусмотрены. Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрен.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкций и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В городе Дагестанские Огни объекты комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют и к строительству в перспективе не предусмотрены.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Основной вариант развития системы теплоснабжения города предусматривает вывод в 2023 году из эксплуатации котельных выработавших свой ресурс с переключением потребителей на новые БМК. Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации представлены в таблице 7.10.1.

    - Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации

| Котельная | Мероприятия |
| --- | --- |
| Котельная №1 м/р «Квадрат» | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Квадрат», кроме СОШ №5 и Дома детского творчества, данные потребители, переключаются на котельную БМК СОШ №5. После переключения потребителей котельная №1 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №2 м/р «Черемушки» | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Черемушки», кроме СОШ №1, которая переключаются на котельную БМК СОШ №51. После переключения потребителей котельная №2 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №7 СОШ №2 | СОШ №2 переключается на БМК СОШ №2, котельная №7 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №8 СОШ №3 | СОШ №3 переключается на БМК СОШ №3, котельная №8 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №9 СОШ №4 | СОШ №4 переключается на БМК СОШ №4, котельная №9 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №11 СОШ №7 | СОШ №7 переключается на БМК СОШ №7, котельная №11 выводится из эксплуатации. |

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные о планах строительства новых промышленных предприятий отсутствуют. Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом решений Мастер-плана представлены таблице 7.13.1.

Реализация мероприятий по приоритетному варианту включает приведение договорных нагрузок к расчетным, ввиду несоответствия договорных нагрузок строительным объемам зданий. В результате реализации рекомендуемых мероприятий обеспечиваться как существующие нагрузки, так и перспективные, а также необходимые резервы тепловой мощности котельных.

    - Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом решений Мастер-плана

| Показатель, Гкал/ч | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Квадрат» и БМК СОШ №5 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,764 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,540 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 2,160 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,761 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 1,895 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,200 | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Черемушки» и БМК СОШ №1 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,176 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,286 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,454 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 3,797 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,436 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 36,3 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,907 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -242,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,276 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,640 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 3,726 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,178 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,022 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -27,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,078 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | Потребители переключаются на БМК СОШ №2 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,136 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,164 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,445 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,189 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -47,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,264 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,483 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | Потребители переключаются на БМК СОШ №3 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,245 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,155 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,467 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,072 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,366 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,609 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | Потребители переключаются на БМК СОШ №4 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,240 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,783 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,284 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 35,5 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -29,9 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,443 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,851 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,166 | Потребители переключаются на БМК СОШ №7 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,163 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,112 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,314 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,037 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -22,3 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -144,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,175 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,333 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,159 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 6,465 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 1,446 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,496 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 8,904 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,524 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 38,3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -4,208 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -346,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

  - Целесообразность ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Согласно Федеральному закону 190-ФЗ «О теплоснабжении» эффективный радиус теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя тепловой энергии до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет предельного радиуса эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с методикой, приведенной в методических указаниях по разработке схем теплоснабжения утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212.

Согласно методике предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя  к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является  нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки  заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой.

, лет,

где

|  | – | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
|  | – | число периодов окупаемости, лет; |
|  | – | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | – | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | – | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя следует выполнить следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя устанавливается адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения

На топооснове города осуществляется привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект – тепловая камера для подключения и рассчитываются протяжённость и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения формируется путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющей установки объекта заявителя (см. рис. 7.15.1 – красная пунктирная линия).

В электронной модели системы теплоснабжения рассчитывается пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (см. рис. 7.15.2).

    - Расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения

    - Пьезометрический график пути движения теплоносителя

Если в результате анализа пьезометрического графика, устанавливается, что не выполняется условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя (т. е. в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией предлагаются мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (без НДС) вычисляются по формуле

| , тыс. руб. |  |
| --- | --- |

где

|  | – | протяженность- того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км; |
| --- | --- | --- |
|  | – | протяженность- того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличениям диаметра (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км; |
|  | – | нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) для объектов капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 205/пр от 28.03.2022, тыс. руб./км; |
|  | – | число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (); |
|  | – | число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов. |
|  | – | прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в - м расчетном периоде, определяемый в соответствии с пунктом П40.6 настоящих методических указаний; |
|  | – | плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой<0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с пунктом 163 подпунктом 1 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС); |
|  | – | ставка налога на добавленную стоимость в -м расчетном периоде. |

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в -м расчетном периоде () определяется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

где ,  , … , - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... -й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -й расчетный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени  за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется по формуле:

| , тыс. руб./год |  |
| --- | --- |

где

|  | – | выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период , тыс. руб. в год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за период , тыс. руб. в год; |

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле:

, тыс. руб./год

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении, в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, Гкал/ч; |
|  | – | средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год; |
|  | – | цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в -м расчетном периоде. |
|  | – | индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400) -м расчетном периоде. |

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, рассчитывается по формуле:

| , тыс. руб./год |  |
| --- | --- |

где

|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в -м расчетном периоде, тыс. руб./год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в -м расчетном периоде, тыс. руб./год. |

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, рассчитывается по формуле:

, тыс. руб./год

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | – | удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде, кг/Гкал; |
|  | – | цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т.у.т. |
|  | – | прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в-м расчетном периоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -м расчетном периоде, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). |

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям определяются аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой

| , тыс. руб./год, |  |
| --- | --- |

где

|  | – | удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2; |
| --- | --- | --- |
|  | – | материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2; |
|  | – | протяженность -того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром , м; |
|  | – | условный диаметр -того участка вновь построенной тепловой сети, м. |

Согласно представленной методике подключение новых потребителей к системе теплоснабжения должно быть просчитано на основании представленной методики и определена целесообразность подключения объектов.

Оценка целесообразности подключения к централизованным системам теплоснабжения перспективных потребителей должна проводиться теплоснабжающей организацией, на основании данной методики, и в случае получения отрицательного результата, решение о возможности подключения потребителя принимается на усмотрение теплоснабжающей организации.