Инв. № 048.СТС.022.001.000.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Утверждаемая часть Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа «город Дагестанские Огни»	9

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	9

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	12

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственной зоне	14

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	15

2.2.	Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию	20

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	24

2.4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	24

2.5.	Радиусы эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	48

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	51

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения	51

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения	54

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	58

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	58

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	58

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	58

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	59

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	60

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.7.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	61

5.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	61

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	61

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	62

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	62

6.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	62

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) моденизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	63

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	63

6.5.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	63

6.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	63

6.7.	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	64

6.8.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

7. Предложения по переводу потребителей открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	65

8. Перспективные топливные балансы	66

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	66

8.2.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	74

8.3.	Виды топлива	74

8.4.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	74

9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию	75

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	75

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	76

9.3.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	78

9.4.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	78

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	78

9.6.	Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	79

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	80

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	85

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	86

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	87

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	88

15. Ценовые (тарифные) последствия реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	100

Список таблиц

Таблица 1.1.1.	Приросты строительных площадей по годам	9

Таблица 1.1.2.	Запланированные к строительству многоквартирные жилые дома	9

Таблица 1.1.3.	Здания, запланированные к сносу	10

Таблица 1.1.4.	Перспективные объемы застройки	11

Таблица 1.1.5.	Прирост тепловых нагрузок потребителей по годам	13

Таблица 2.4.1.	Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом решений Мастер-плана	25

Таблица 3.1.1.	Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и расхода подпилочной воды источников тепловой энергии	49

Таблица 4.1.1.	Тепловые нагрузки потребителей новых котельных	52

Таблица 4.1.2.	Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК	53

Таблица 4.1.3.	Характеристика реконструируемых и строящихся тепловых сетей	53

Таблица 4.2.1.	Капитальные затраты при реализации первого варианта развития	54

Таблица 4.2.2.	Капитальные затраты при реализации первого варианта развития	55

Таблица 4.2.3.	Удельные расходы условного топлива котельными по вариантам	55

Таблица 4.2.4.	Резервы и дефициты тепловой мощности реконструируемых котельных	56

Таблица 5.3.1.	Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК	59

Таблица 5.5.1.	Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации	60

Таблица 6.2.1.	Мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	62

Таблица 6.6.1.	Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	64

Таблица 8.1.1.	Перспективные топливные балансы котельных	67

Таблица 9.1.1.	Капитальные вложения в источники тепловой энергии	75

Таблица 9.1.2.	Капитальные затраты в строительство котельных	76

Таблица 9.2.1.	Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них	76

Таблица 9.2.2.	Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	77

Таблица 9.2.3.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки	78

Таблица 10.1.1.	Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город Дагестанские Огни	81

Таблица 10.1.2.	Реестр зон деятельности Единой теплоснабжающей организации	84

Таблица 11.1.1.	Тепловая нагрузка потребителей строящихся БМК	85

Таблица 14.1.1.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию г. Дагестанские Огни	89

Таблица 14.1.2.	Индикаторы, характеризующие работу котельных	94

Таблица 14.1.3.	Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей	96

Таблица 14.1.4.	Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях	98

Таблица 15.1.1.	Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»	100

Список рисунков

Рисунок 2.1.1. Зона действия котельной №1 МУП «Тепловые сети»	15

Рисунок 2.1.2. Зона действия котельной №2 МУП «Тепловые сети»	16

Рисунок 2.1.3. Зона действия котельной №4 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 2.1.4. Зона действия котельной №5 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 2.1.5. Зона действия котельной №6 МУП «Тепловые сети»	17

Рисунок 2.1.6. Зона действия котельной №7 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 2.1.7. Зона действия котельной №8 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 2.1.8. Зона действия котельной №9 МУП «Тепловые сети»	18

Рисунок 2.1.9. Зона действия котельной №10 МУП «Тепловые сети»	19

Рисунок 2.1.10. Зона действия котельной №11 МУП «Тепловые сети»	19

Рисунок 2.1.11. Зона действия котельной №17 МУП «Тепловые сети»	19

Рисунок 2.1.12. Зона действия котельной №18 МУП «Тепловые сети»	20

Рисунок 2.1.13. Зона действия котельной №21 МУП «Тепловые сети»	20

Рисунок 2.2.1. Зона действия БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	21

Рисунок 2.2.2. Зона действия БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	21

Рисунок 2.2.3. Зона действия БМК СОШ №1 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	22

Рисунок 2.2.4. Зона действия БМК СОШ №2 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	22

Рисунок 2.2.5. Зона действия БМК СОШ №3 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	22

Рисунок 2.2.6. Зона действия БМК СОШ №4 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	23

Рисунок 2.2.7. Зона действия БМК СОШ №5 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	23

Рисунок 2.2.8. Зона действия БМК СОШ №7 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	23

Рисунок 2.1.1. Расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения	42

Рисунок 2.1.2. Пьезометрический график пути движения теплоносителя	42

Рисунок 15.1.1. Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»	101

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа «город Дагестанские Огни»

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Ретроспективные данные по вводу строительных площадей г. Дагестанские Огни представлены в таблице 1.1.1.

    - Приросты строительных площадей по годам

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 28100 | 29000 | 29080 | 30000 | 30000 |
| Площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 558,0 | 602,6 | 630,8 | 645,8 | 644,5 |
| Прирост площади строительных фондов , тыс. м2 в т. ч.: | 45,9 | 29,6 | 16,6 | 0 | 6,1 |
| Прирост площади жилой застройки , тыс. м2 в т. ч.: | 27,6 | 17,2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальное жилищное строительство, тыс. м2 | 27,6 | 14,4 | 1,9 | 0 | 0 |
| Прирост площади нежилой застройки , тыс. м2 в т. ч.: | 18,3 | 12,4 | 14,7 | 0 | 6,1 |
| Выбыло площади, тыс. м2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,3 |
| Площадь строительных фондов на конец года , тыс. м2 | 602,6 | 630,8 | 645,8 | 644,5 | 650,3 |

Прирост жилой застройки осуществлялся в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

По информации от Администрации г. Дагестанские Огни запланированы к строительству многоквартирные здания, их параметры представлены в таблице 1.1.2. Теплоснабжение зданий предполагается от индивидуальных котельных.

    - Запланированные к строительству многоквартирные жилые дома

| Застройщик | Адрес | Тип объекта | Год ввода | Площадь застройки, м2 | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гамза» | Ул. Козленко | МЖД | 2025 | 5400 | Индивидуальная котельная |
| ООО «Стройсервис» | Ул. Некрасова | МЖД | 2028 | 11000 | Индивидуальная котельная |

Оставшиеся объемы жилищного строительства предполагается обеспечить за счет индивидуальной жилой застройки.

В таблице 1.1.3. представлены данные по планируемым сносам ветхих  жилых зданий, все запланированные к сносу здания имеют теплоснабжение от индивидуальных источников.

    - Здания, запланированные к сносу

| Адрес | Тип объекта | Прогнозный год сноса | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина, 12 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Ленина, 14 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Ленина, 16 | Жилой дом | 2025 | 400 | 0,04 |
| Ул. Козленко, 9 | Жилой дом | 2023 | 280 | 0,02 |

Генеральный план города на период с 2017 по 2032 год предполагает застройку планировочного участка №2 на севере города, индивидуальной застройкой в объеме 336 тыс. тыс. м2. На основании прогнозов Генерального плана принимаем, что с 2023 по 2032 год будет введено в эксплуатацию 210 тыс. м2 жилой застройки, по 21,0 тыс. м2 в год. Застройка индивидуальная.

Также при застройке участка №2 Генеральным планом предусмотрено на период с 2017 по 2032 год строительство зданий социально-бытового назначения общей площадью 106 тыс. м2. На основании прогнозов Генерального плана принимаем, что с 2023 по 2032 год будет введено в эксплуатацию 66 тыс. м2 нежилой застройки, по 6,6 тыс. м2 в год.

Теплоснабжение всех перспективных объектов планируется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективные объемы застройки в городе представлены в таблице 1.1.4.

    - Перспективные объемы застройки

| Застройка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031г. | 2032 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка, тыс. м2 в т. ч.: | 21,0 | 21,0 | 26,4 | 21,0 | 21,0 | 32,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 226,4 |
| Многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 |
| Индивидуальное жилищное строительство, тыс. м2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 210,0 |
| Здания социально-бытового назначения, тыс. м2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 66,0 |
| Всего, тыс. м2 | 27,6 | 27,6 | 33 | 27,6 | 27,6 | 38,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 292,4 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

На основе прогноза прироста строительных площадей, сформирован прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей. Теплоснабжение всех перспективных объектов планируется от индивидуальных источников тепловой энергии. Прогноз прироста тепловых нагрузок города Дагестанские огни представлен в таблице 1.1.5.

    - Прирост тепловых нагрузок потребителей по годам

| Застройка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031г. | 2032 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка, Гкал/ч в т. ч.: | 0,835 | 0,835 | 0,974 | 0,835 | 0,835 | 1,090 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 8,746 |
| Многоквартирные жилые здания, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,394 |
| Индивидуальное жилищное строительство, Гкал/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 8,352 |
| Здания социально-бытового назначения Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 1,330 |
| Всего, Гкал/ч | 0,981 | 0,981 | 1,120 | 0,981 | 0,981 | 1,211 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 10,076 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственной зоне

Потребителями тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения г. Дагестанские Огни являются жилые здания и объекты общественно-делового назначен. Перепрофилирование промышленных зон не планируется.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия существующих котельных г. Дагестанские Огни представлены на рисунках 2.1.1. – 2.1.13.

    - Зона действия котельной №1 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №2 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №4 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №5 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №6 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №7 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №8 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №9 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №10 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №11 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №17 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №18 МУП «Тепловые сети»

    - Зона действия котельной №21 МУП «Тепловые сети»

  - Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

Основной вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству БМК, для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Зоны действия котельных, запланированных к строительству, представлены на рисунках 2.2.1. – 2.1.8.

    - Зона действия БМК Мкр. «Квадрат» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК Мкр. «Черемушки» АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №1 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №2 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №3 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №4 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №5 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

    - Зона действия БМК СОШ №7 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В городе Дагестанские Огни теплоснабжение преимущественно от индивидуальных источников тепловой энергии. Зоной действия индивидуального теплоснабжения является все территория города, за исключением зон действия источников централизованного теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом решений Мастер-плана представлены таблице 2.4.1.

Реализация мероприятий по приоритетному варианту включает приведение договорных нагрузок к расчетным, ввиду несоответствия договорных нагрузок строительным объемам зданий. В результате реализации рекомендуемых мероприятий обеспечиваться как существующие нагрузки, так и перспективные, а также необходимые резервы тепловой мощности котельных.

    - Баланс перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом решений Мастер-плана

| Показатель, Гкал/ч | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Квадрат» и БМК СОШ №5 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,764 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,540 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 2,160 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,761 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 1,895 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,200 | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Черемушки» и БМК СОШ №1 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,176 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,286 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,454 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 3,797 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,436 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 36,3 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,907 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -242,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,276 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,640 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 3,726 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,178 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,100 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,022 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -27,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,078 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | Потребители переключаются на БМК СОШ №2 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,136 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,164 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,445 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,189 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -47,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,264 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,483 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | Потребители переключаются на БМК СОШ №3 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,245 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,155 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,467 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,072 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,366 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,609 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,800 | Потребители переключаются на БМК СОШ №4 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,800 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,784 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,240 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,783 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,284 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 35,5 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -29,9 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,384 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,443 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,851 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,166 | Потребители переключаются на БМК СОШ №7 АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». Котельная выводится из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,163 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,112 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,314 |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,037 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | -22,3 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,239 |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -144,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,175 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,333 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,003 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 | 2,928 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 2,903 |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | - | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потери установленной тепловой мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | - | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | - | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | - | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчетной нагрузке | - | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Потери установленной тепловой мощности | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,159 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 6,465 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 | 12,063 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 1,446 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,496 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 8,904 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| Перспективная присоединяемая тепловая нагрузка | 0 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,524 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 38,3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -4,208 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 |
| Доля резерва (по фактической нагрузке), % | -346,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

  - Радиусы эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Федеральному закону 190-ФЗ «О теплоснабжении» эффективный радиус теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя тепловой энергии до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет предельного радиуса эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с методикой, приведенной в методических указаниях по разработке схем теплоснабжения утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212.

Согласно методике предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя  к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является  нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки  заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой.

, лет,

где

|  | – | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
|  | – | число периодов окупаемости, лет; |
|  | – | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | – | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | – | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя следует выполнить следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя устанавливается адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения

На топооснове города осуществляется привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект – тепловая камера для подключения и рассчитываются протяжённость и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения формируется путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющей установки объекта заявителя (см. рис. 2.5.1 – красная пунктирная линия).

В электронной модели системы теплоснабжения рассчитывается пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (см. рис. 2. 5.2).

    - Расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения

    - Пьезометрический график пути движения теплоносителя

Если в результате анализа пьезометрического графика, устанавливается, что не выполняется условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя (т. е. в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией предлагаются мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (без НДС) вычисляются по формуле

| , тыс. руб. |  |
| --- | --- |

где

|  | – | протяженность- того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км; |
| --- | --- | --- |
|  | – | протяженность- того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличениям диаметра (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км; |
|  | – | нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) для объектов капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 205/пр от 28.03.2022, тыс. руб./км; |
|  | – | число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (); |
|  | – | число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов. |
|  | – | прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в - м расчетном периоде, определяемый в соответствии с пунктом П40.6 настоящих методических указаний; |
|  | – | плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой<0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с пунктом 163 подпунктом 1 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС); |
|  | – | ставка налога на добавленную стоимость в -м расчетном периоде. |

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в -м расчетном периоде () определяется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

где ,  , … , - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... -й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -й расчетный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени  за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется по формуле:

| , тыс. руб./год |  |
| --- | --- |

где

|  | – | выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период , тыс. руб. в год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за период , тыс. руб. в год; |

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле:

, тыс. руб./год

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении, в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, Гкал/ч; |
|  | – | средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год; |
|  | – | цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в -м расчетном периоде. |
|  | – | индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400) -м расчетном периоде. |

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, рассчитывается по формуле:

| , тыс. руб./год |  |
| --- | --- |

где

|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в -м расчетном периоде, тыс. руб./год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в -м расчетном периоде, тыс. руб./год. |

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, рассчитывается по формуле:

, тыс. руб./год

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | – | удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде, кг/Гкал; |
|  | – | цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т.у.т. |
|  | – | прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в-м расчетном периоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -м расчетном периоде, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). |

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям определяются аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой

| , тыс. руб./год, |  |
| --- | --- |

где

|  | – | удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2; |
| --- | --- | --- |
|  | – | материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2; |
|  | – | протяженность -того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром , м; |
|  | – | условный диаметр -того участка вновь построенной тепловой сети, м. |

Согласно представленной методике подключение новых потребителей к системе теплоснабжения должно быть просчитано на основании представленной методики и определена целесообразность подключения объектов.

Оценка целесообразности подключения к централизованным системам теплоснабжения перспективных потребителей должна проводиться теплоснабжающей организацией, на основании данной методики, и в случае получения отрицательного результата, решение о возможности подключения потребителя принимается на усмотрение теплоснабжающей организации.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

На существующих котельных МУП «Тепловые сети» водоподготовка отсутствует сети подпитываются водопроводной водой.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 3.1.1.

    - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и расхода подпилочной воды источников тепловой энергии

| Баланс теплоносителя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 | 0,8792 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Доля резерва | % | - | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 | 2,0751 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Доля резерва | % | - | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Доля резерва | % | - | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | - | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная дополнительная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (аварийная подпитка) | м3/ч | - | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 | 0,1592 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | м3/ч | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Доля резерва | % | - | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения

Первый вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству блочно-модульных котельных (БМК), для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Предполагается строительство котельных для замещения котельных:

- Котельная №1 м/р «Квадрат»;

- Котельная №2 м/р «Черемушки»;

- Котельная №7 СОШ №2;

- Котельная №8 СОШ №3;

- Котельная №9 СОШ №4;

- Котельная №11 СОШ №7.

Также предполагается строительство отдельных котельных для средней образовательной школы (СОШ) № 1 и №5, которые в настоящий момент  снабжаются тепловой энергией от котельных № 2 и №1 соответственно.

Для устранения дефицитов тепловой мощности на котельных, тепловая мощность строящихся котельных выбирается исходя из расчетных нагрузок, договорные нагрузки по ряду котельных занижены и не соответствуют строительным объемам зданий.

Первый вариант предполагает седеющие решения:

- Дом детского творчества по адресу ул. Луначарского д. 4 планируется подключить к котельной, построенной для СОШ №5;

- Детский сад №3 «Улыбка» переключается на собственный источник тепловой энергии;

- К котельной №2 подключается два жилых дома по адресам ул. Чкалова д. 6а и д. 8, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии.

В таблицах 4.1.1 представлены расчетные тепловые нагрузки потребителей предлагаемых к строительству котельных. Тепловая нагрузка потребителей только для нужд отопления, ГВС от котельных не предусмотрено.

    - Тепловые нагрузки потребителей новых котельных

| Потребитель | Объем здания, м3 | Удельное теплопотребление, кВт/м3 | Тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК м/р «Квадрат» |  |  |  |  |
| ГОВД | 2848 | 36,179 | 103 | 0,089 |
| ЦЗН | 1800 | 36,179 | 65 | 0,056 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 1 | 2339 | 34,041 | 80 | 0,069 |
| 2-эт. ж/д Исрафилова 3 | 2305 | 34,041 | 78 | 0,067 |
| 5-эт. ж/д Калинина 1 | 11011 | 29,519 | 325 | 0,280 |
| 3-эт. ж/д Ильича 1 | 4247 | 30,588 | 130 | 0,112 |
| 5-эт. ж/д Революции 9а | 5588 | 29,519 | 165 | 0,142 |
| 5-эт. ж/д Пушкина 7 | 15611 | 29,519 | 461 | 0,396 |
| 3-эт. ж/д Пушкина 9 | 4212 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| 3-эт. ж/д Революции 12 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 14 | 4148 | 30,588 | 127 | 0,109 |
| 3-эт. ж/д Революции 16 | 4202 | 30,588 | 129 | 0,111 |
| Всего БМК м/р «Квадрат» |  |  | 1918 | 1,650 |
| БМК м/р «Черемушки» |  |  |  |  |
| 5-эт. ж/д Чкалова №2 | 16363 | 29,519 | 483 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №1 | 16321 | 29,519 | 482 | 0,415 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №3 | 14998 | 29,519 | 443 | 0,381 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №5 | 15562 | 29,519 | 459 | 0,395 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №4 | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №7 | 26275 | 29,519 | 776 | 0,667 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №6а | 13563 | 29,519 | 400 | 0,344 |
| 5-эт. ж/д Чкалова №8 | 10548 | 29,519 | 311 | 0,267 |
| Всего БМК м/р «Черемушки» |  |  | 4066 | 3,496 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |
| СОШ №1 | 18870 | 38,576 | 728 | 0,626 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №1 |  |  | 728 | 0,626 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |
| СОШ №2 | 13410 | 38,576 | 517 | 0,445 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №2 |  |  | 517 | 0,445 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |
| СОШ №3 | 14088 | 38,576 | 543 | 0,467 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №3 |  |  | 543 | 0,467 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |
| СОШ №4 | 23613 | 38,576 | 911 | 0,783 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №4 |  |  | 911 | 0,783 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |
| СОШ №5 | 12300 | 38,576 | 474 | 0,408 |
| Дом детского творчества | 3300 | 38,576 | 119 | 0,102 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №5 |  |  | 593 | 0,510 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |
| СОШ №7 | 9456 | 38,576 | 365 | 0,314 |
| Всего нагрузка БМК СОШ №7 |  |  | 365 | 0,314 |
| Всего |  |  | 13298 | 11,436 |

В таблице 4.1.2 представлены данные по мощности предлагаемых к строительству БМК.

    - Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК

| Котельная | Тепловая мощность котла |  | Количество котлов | Тепловая мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Гкал/ч |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 1250 | 1,075 | 3 | 4750 | 4,085 |
|  | 1000 | 0,860 | 1 |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 600 | 0,516 | 2 | 2200 | 1,892 |
|  | 500 | 0,430 | 2 |  |  |
| БМК СОШ №1 | 300 | 0,258 | 3 | 900 | 0,774 |
| БМК СОШ №2 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №3 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №4 | 400 | 0,344 | 3 | 1200 | 1,032 |
| БМК СОШ №5 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №7 | 300 | 0,258 | 2 | 600 | 0,516 |
| Всего |  |  |  | 12650 | 10,879 |

Первым вариантом также предусмотрено реконструкция и строительство новых сетей тепловых сетей от  котельных сетей котельных №1 и №2, а также тепловых сетей СОШ №1 и СОШ №5 Реконструкция предусматривает полную перекладку существующих тепловых сетей. Характеристики реконструируемых и строящихся тепловых сетей представлены в таблице 4.1.3.

    - Характеристика реконструируемых и строящихся тепловых сетей

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Условный диаметр трубопроводов, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 1 158 | 125 100 80 75 50 40 | Надземная Непроходной канал |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 900 | 250 200 125 80 | Надземная Непроходной канал |
| БМК СОШ №1 | 62 | 125 50 | Непроходной канал |
| БМК СОШ №5 | 110 | 125 100 50 | Непроходной канал |
| Всего | 2 230 |  |  |

Реализация мероприятий первого варианта запланирована на 2023 год.

Второй вариант предполагает реконструкцию выше перечисленных котельных с капитальным ремонтом котельного оборудования, с капитальным ремонтом, либо заменой вспомогательного оборудования, восстановлением строительных конструкций зданий.

В части тепловых сетей второй вариант предполагает замену только наиболее проблемных участков тепловых сетей, с темпом перекладок позволяющий остановить старение тепловых сетей (не  менее 4% год).

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Объем финансирования на реализацию первого варианта представлены в таблице 4.2.1

    - Капитальные затраты при реализации первого варианта развития

| Мероприятие | Параметр | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |
| Строительство БМК Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность: 1,892 Гкал/ч (2200 кВт) | 50 695 |
| Строительство БМК Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность: 4,085 Гкал/ч (4750 кВт) | 35 680 |
| Строительство БМК СОШ №1 | Тепловая мощность: 0,774 Гкал/ч (900 кВт) | 4 738 |
| Строительство БМК СОШ №2 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №3 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №4 | Тепловая мощность: 1,032 Гкал/ч (1200 кВт) | 6 318 |
| Строительство БМК СОШ №5 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №7 | Тепловая мощность: 0,516 Гкал/ч (600 кВт) | 3 159 |
| Всего по котельным |  | 116 386 |
| Тепловые сети |  |  |
| Тепловые сети Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 1158 м, диаметр 40-125 мм | 19 524 |
| Тепловые сети Мкр. «Черемушки» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 900 м, диаметр 80-250 мм | 20 474 |
| Тепловые сети СОШ №1 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 62 м, диаметр 50-125 мм | 1 442 |
| Тепловые сети СОШ №5 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 110 м, диаметр 50-125 мм | 2 049 |
| Всего по тепловым сетям |  | 43 489 |
| Всего |  | 159 875 |
| НДС |  | 31 975 |
| Всего с НДС |  | 191 850 |

Объем финансирования на реализацию второго варианта представлены в таблице 5.2.2

    - Капитальные затраты при реализации первого варианта развития

| Мероприятие | Параметр | Стоимость в ценах 2023 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |
| Реконструкция котельной №1 Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность 1,8 Гкал/ч | 8409 |
| Реконструкция котельной №2 Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность 1,2 Гкал/ч | 5606 |
| Реконструкция котельной №7 СОШ №2 | Тепловая мощность 0,4 Гкал/ч | 1869 |
| Реконструкция котельной №8 СОШ №3 | Тепловая мощность 0,8 Гкал/ч | 3737 |
| Реконструкция котельной №9 СОШ №4 | Тепловая мощность 0,8 Гкал/ч | 3737 |
| Реконструкция котельной №11 СОШ №7 | Тепловая мощность 1,8 Гкал/ч | 775 |
| Всего по котельным |  | 24 133 |
| Тепловые сети |  |  |
| Тепловые сети Мкр. «Черемушки» и Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 900 м, диаметр 80-250 мм | 17 396 |
| Всего по тепловым сетям |  | 17 396 |
| Всего |  | 41 528 |
| НДС |  | 8 306 |
| Всего с НДС |  | 49 834 |

Оценка эффективности работы котельных по вариантам  представлена в таблице 4.2.3.

    - Удельные расходы условного топлива котельными по вариантам

| Котельная | Удельный расход условного топлива котельной, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| Вариант 1 |  |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 158,0 |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 158,0 |
| БМК СОШ №1 | 158,0 |
| БМК СОШ №2 | 158,0 |
| БМК СОШ №3 | 158,0 |
| БМК СОШ №4 | 158,0 |
| БМК СОШ №5 | 158,0 |
| БМК СОШ №7 | 158,0 |
| Средневзвешенный по варианту 1 | 158,0 |
| Вариант 2 |  |
| Котельная №1 Мкр. «Квадрат» | 168,1 |
| Котельная №2 Мкр. «Черемушки» | 172,1 |
| Котельная №7 СОШ №2 | 204,1 |
| Котельная №8 СОШ №3 | 213,2 |
| Котельная №9 СОШ №4 | 204,1 |
| Котельная №11 СОШ №7 | 155,5 |
| Средневзвешенный по варианту 2 | 178,6 |

Вариант 1 имеет значительно лучшую топливную эффективность. При реализации варианта 1 затраты на топлива ниже чем при варианте 2 более чем на 10 %.

Развитие системы теплоснабжения по варианту 1 позволит устранить имеющиеся дефициты тепловой мощности, по расчетной нагрузке, а также обеспечить нормативные требования по обеспечению тепловой мощности в случае выхода одного из котлов из строя.

В настоящий момент требуемый резерв мощности в случае выхода одного котла из строя по договорной нагрузке не выполняется ни на одной из запланированных к реконструкции котельных, по котельным № 2, 3 и № 3 резерв не обеспечен, в том числе и по договорной нагрузке, которая значительно занижена и не соответствует объемам зданий.

Вариант 1 предусматривает пересмотр договорных тепловых нагрузок с их приведением в соответствие строительным объемам зданий.

Вариант 2 не позволит обеспечить необходимый размер тепловой мощности, поскольку для этого потребуется значительное увеличение тепловой мощности котельных.

    - Резервы и дефициты тепловой мощности реконструируемых котельных

| Показатель, Гкал/ч | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №7 | Котельная №8 | Котельная №9 | Котельная №11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования | 1,800 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 0,800 | 0,166 |
| Располагаемая мощность оборудования в горячей воде | 1,800 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 0,800 | 0,166 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,036 | 0,024 | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,003 |
| Потери в тепловой сети в горячей воде | 0,340 | 0,286 | 0,136 | 0,245 | 0,240 | 0,088 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,540 | 0,454 | 0,164 | 0,155 | 0,260 | 0,112 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,160 | 4,410 | 0,445 | 0,467 | 0,783 | 0,314 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,06 | -3,52 | -0,189 | 0,072 | -0,239 | -1,031 |
| Доля резерва (по расчетной нагрузке), % | -58,9 | -293,3 | -47,3 | 9,0 | -29,9 | -621,1 |
| Резерв(+) /дефицит (-) тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,884 | 0,436 | 0,092 | 0,384 | 0,284 | -0,037 |
| Доля резерва (по договорной нагрузке), % | 49,1 | 36,3 | 23,0 | 48,0 | 35,5 | -22,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,864 | 0,276 | 0 | 0,384 | 0,384 | 0,080 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по договорной нагрузке | 0,761 | 0,640 | 0,264 | 0,366 | 0,443 | 0,175 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла по расчётной нагрузке | 1,895 | 3,726 | 0,483 | 0,609 | 0,851 | 0,333 |

Все предлагаемые к реконструкции системы теплоснабжения находятся на балансе МУП «Тепловые сети».

Реализация первого варианта предусматривается в рамках концессионного соглашения. Концессионное соглашение, предусматривающее данные мероприятия, заключено с АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

Источники финансирования развития системы теплоснабжения по второму варианту  в настоящий момент не определены.

Первый вариант развития системы теплоснабжения обеспечит лучшую энергетическую эффективность, а так же повысит надежность и качество теплоснабжения. Ввиду данных факторов, а так же отсутствия на данный момент источника финансирования для второго варианта, в качестве приоритетного выбирается первый вариант развития системы теплоснабжения города, не смотря на значительно более высокие затраты на его реализацию.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Мероприятий по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основной вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству блочно-модульных котельных (БМК), для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Предполагается строительство котельных для замещения котельных:

- Котельная №1 м/р «Квадрат»;

- Котельная №2 м/р «Черемушки»;

- Котельная №7 СОШ №2;

- Котельная №8 СОШ №3;

- Котельная №9 СОШ №4;

- Котельная №11 СОШ №7.

Также предполагается строительство отдельных котельных для средней образовательной школы (СОШ) № 1 и №5, которые в настоящий момент  снабжаются тепловой энергией от котельных № 2 и №1 соответственно.

В таблице 5.3.1 представлены данные по мощности предлагаемых к строительству БМК.

    - Тепловая мощность и состав основного оборудования БМК

| Котельная | Тепловая мощность котла |  | Количество котлов | Тепловая мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | Гкал/ч |  | кВт | Гкал/ч |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 1250 | 1,075 | 3 | 4750 | 4,085 |
|  | 1000 | 0,860 | 1 |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 600 | 0,516 | 2 | 2200 | 1,892 |
|  | 500 | 0,430 | 2 |  |  |
| БМК СОШ №1 | 300 | 0,258 | 3 | 900 | 0,774 |
| БМК СОШ №2 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №3 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №4 | 400 | 0,344 | 3 | 1200 | 1,032 |
| БМК СОШ №5 | 500 | 0,430 | 2 | 1000 | 0,86 |
| БМК СОШ №7 | 300 | 0,258 | 2 | 600 | 0,516 |
| Всего |  |  |  | 12650 | 10,879 |

Ввод новых котельных и переключение на них нагрузки запланировано на 2023 год.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники комбинированно выработки электрической и тепловой энергии в городе отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Основной вариант развития системы теплоснабжения города предусматривает вывод в 2023 году из эксплуатации котельных выработавших свой ресурс с переключением потребителей на новые БМК. Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации представлены в таблице 5.5.1.

    - Мероприятия по переключению нагрузки и выводу котельных из эксплуатации

| Котельная | Мероприятия |
| --- | --- |
| Котельная №1 м/р «Квадрат» | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Квадрат», кроме СОШ №5 и Дома детского творчества, данные потребители, переключаются на котельную БМК СОШ №5. После переключения потребителей котельная №1 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №2 м/р «Черемушки» | Потребители переключаются на БМК Мкр. «Черемушки», кроме СОШ №1, которая переключаются на котельную БМК СОШ №51. После переключения потребителей котельная №2 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №7 СОШ №2 | СОШ №2 переключается на БМК СОШ №2, котельная №7 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №8 СОШ №3 | СОШ №3 переключается на БМК СОШ №3, котельная №8 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №9 СОШ №4 | СОШ №4 переключается на БМК СОШ №4, котельная №9 выводится из эксплуатации. |
| Котельная №11 СОШ №7 | СОШ №7 переключается на БМК СОШ №7, котельная №11 выводится из эксплуатации. |

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Дагестанские Огни производится централизовано на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

Температурный график отпуска тепловой энергии от существующих и перспективных котельных 95/70 оС. Горячее водоснабжение от котельных отсутствует.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии и предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в разделе 2.4.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

В 2023 году, на БМК «Черемушки» кроме нагрузки потребителей котельной №1 переключаются также два жилых дома по адресам ул. Чкалова д. 6а и д. 8, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии. Для этих целей запланирована строительство тепловых сетей, от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8. Перечень мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 6.2.1.

    - Мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Мероприятие | Длина трубопроводов (в 2-м), м | Год проведения мероприятия | Диаметр, мм |  | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8 по ул. Чкалова | 72 | 2023 | 2Ду | 125 | Надземная |
|  | 112 | 2023 | 2Ду | 80 | Надземная |
| Всего | 184 |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) моденизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основным вариантом развития системы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей от  котельных №1 и №2, а также тепловых сетей СОШ №1 и СОШ №5, ввиду исчерпана данными сетями эксплуатационного ресурса. Реконструкция предусматривает полную перекладку существующих тепловых сетей. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 6.6.1.

    - Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование объекта | Длина трубопроводов (в 2-м), м | Год проведения мероприятия | Диаметр, мм |  | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК Мкр. «Квадрат» | 1 158 | 2023 | 2Ду | 125 | Надземная Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 100 |  |
|  |  |  | 2Ду | 80 |  |
|  |  |  | 2Ду | 75 |  |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
|  |  |  | 2Ду | 40 |  |
| Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК Мкр. «Черемушки» | 716 | 2023 | 2Ду | 250 | Надземная Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 200 |  |
|  |  |  | 2Ду | 125 |  |
|  |  |  | 2Ду | 80 |  |
| Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК СОШ №1 | 62 | 2023 | 2Ду | 125 | Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК СОШ №5 | 110 | 2023 | 2Ду | 125 | Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 100 |  |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
|  | 2 046 |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Насосные станции на тепловых сетях отсутствуют. Строительство насосных станций на тепловых сетях Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

- Предложения по переводу потребителей открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

ГВС от источников централизованного теплоснабжения в г. Дагестанские огни отсутствует.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В таблице 8.1.1. представлены существующие и перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни.

    - Перспективные топливные балансы котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 3566 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 168,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 500,3 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,252 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 4606 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 792,8 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 792,8 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 661,7 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,172 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 665 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 204,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 135,7 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 135,7 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 113,2 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,099 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 765 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 213,2 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 163,1 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 163,1 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 136,1 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,127 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 1218 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 204,1 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 248,5 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 248,5 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 207,4 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,174 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 527 | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 81,9 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 81,9 | - | - | - | - | - | - |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 68,3 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,022 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Мкр. «Квадрат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 | 587,5 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 | 490,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК Мкр. «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 | 6169 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 | 974,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 | 813,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК СОШ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | - | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | - | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | - | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | - | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | - | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных | Гкал | 14060 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,61 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т | 2469,1 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 |
| Расход условного топлива отопительный период | т у.т | 2469,1 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 | 2786,7 |
| Расход условного топлива летний период | т у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 2060,7 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 | 2325,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | тыс. м3 | 0,999 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Все источники тепловой энергии г. Дагестанские Огни используют в качестве топлива природный газ, другие виды топлива не используются.

  - Виды топлива

Все источники тепловой энергии г. Дагестанские Огни используют в качестве топлива природный газ. Среднегодовая теплота сгорания природного газа, поставляемого на котельные г. Дагестанские Огни,  8387 ккал/м3.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является дальнейшее использование природного газа в качестве топлива, для перспективных и существующих источников тепловой энергии.

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию

Суммарные расходы за период действия схемы теплоснабжения составят 191,850 млн. руб. с НДС в ценах соответствующих лет, из которых 139,663 млн. руб. по источникам тепловой энергии, 52,187 млн. руб. по тепловым сетям и сооружениям на них.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В таблице 9.1.1. приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на источниках тепловой энергии, более подробно расчеты необходимых объемов инвестиций для реализации мероприятий с разбивкой по конкретным мероприятиям представлены в таблице 9.1.2.

    - Капитальные вложения в источники тепловой энергии

| Наименование организации | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Всего |
| Строительство источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Всего по группе мероприятий | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Реконструкция источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 139 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 663 |

    - Капитальные затраты в строительство котельных

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Строительство БМК Мкр. «Квадрат» | Тепловая мощность: 1,892 Гкал/ч (2200 кВт) | 2023 | 50 695 |
| Строительство БМК Мкр. «Черемушки» | Тепловая мощность: 4,085 Гкал/ч (4750 кВт) | 2023 | 35 680 |
| Строительство БМК СОШ №1 | Тепловая мощность: 0,774 Гкал/ч (900 кВт) | 2023 | 4 738 |
| Строительство БМК СОШ №2 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №3 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №4 | Тепловая мощность: 1,032 Гкал/ч (1200 кВт) | 2023 | 6 318 |
| Строительство БМК СОШ №5 | Тепловая мощность: 0,860 Гкал/ч (1000 кВт) | 2023 | 5 265 |
| Строительство БМК СОШ №7 | Тепловая мощность: 0,516 Гкал/ч (600 кВт) | 2023 | 3 159 |
| Всего |  |  | 116 386 |
| НДС |  |  | 23 277 |
| Всего с НДС |  |  | 139 663 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

В таблице 9.2.1. приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на тепловых сетях и сооружениях на них, более подробно расчеты необходимых объемов инвестиций для реализации мероприятий с разбивкой по конкретным мероприятиям представлены в таблицах 9.2.2. и 9.2.3.

    - Капитальные вложения в тепловые сети и сооружения на них

| Наименование организации | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | Всего |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
| Всего по группе мероприятий | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 |
| Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и перспективных жилых района |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 47 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 164 |
| Всего по группе мероприятий | 47 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 164 |
| Строительство и реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | 52 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 187 |

    - Перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 716 м, диаметр 80-250 мм | 2023 | 16 288 |
| Тепловые сети Мкр. «Квадрат» | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 1158 м, диаметр 40-125 мм | 2023 | 19 524 |
| Тепловые сети СОШ №1 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 62 м, диаметр 50-125 мм | 2023 | 1 442 |
| Тепловые сети СОШ №5 | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 110 м, диаметр 50-125 мм | 2023 | 2 049 |
| Всего по тепловым сетям |  |  | 39 303 |
| НДС |  |  | 7 861 |
| Всего с НДС |  |  | 47 164 |

    - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

| Мероприятие | Параметр | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8 по ул. Чкалова | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении 184 м, диаметр 80-125 мм | 2023 | 4 186 |
| Всего по тепловым сетям |  |  | 4 186 |
| НДС |  |  | 837 |
| Всего с НДС |  |  | 5 023 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Систем ГВС от централизованных источников тепловой энергии в г. Дагестанские Огни нет.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия приоритетного варианта развития систем теплоснабжения можно разделить на несколько групп:

•	Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии;

•	Перекладка тепловых сетей, выработавших ресурс;

•	Перекладка и строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей.

Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии, планируется в рамках реализуемого концессионного соглашения, теплоснабжения, потребители находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

Необходимость проведения всех остальных мероприятий, предполагаемых Схемой теплоснабжения определяются, прежде всего, необходимостью замены устаревшего и выработавшего ресурс оборудования и тепловых сетей. Реализация данных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей, получаемые экономические эффекты от реализации мероприятий не покрывают затрат на их реализацию. Целесообразность мероприятий определяется их реализуемостью в рамках инвестиционных программ предприятий и недопущение резкого и скачкообразного роста тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя. Тарифные последствия реализации мероприятий Схемы теплоснабжения в соответствии с приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения представлены в разделе 15.

  - Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения за базовый период не проводилось.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствие с вновь разработанной Схемой теплоснабжения городского округа город Дагестанские  на период до 2032 года статусом  ЕТО наделена одна организация в 13 зонах деятельности. В таблице 10.1.1 представлены решения по присвоению статуса ЕТО и их обоснования. Реестр единых теплоснабжающих организаций представлен в таблице 10.1.2.

    - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа город Дагестанские Огни

| Код зоны деятельности (№ системы теплоснабжения) | № ЕТО | Наименование источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Вид имущественного права | Размерность собственного капитала, млн. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права | Размерность собственного капитала, млн. руб. |  |  |
| 1 | 1 | Котельная №1 ул. Революции, 7а м/р «Квадрат» | 1,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 28,23 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 2 | 1 | Котельная №2 Аллея дружбы 15г м/р «Черемушки» | 1,2 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 33,52 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 3 | 1 | Котельная №4 ул. Козленко, 20 СОШ №8 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,63 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 4 | 1 | Котельная №5 ул. Горького,51 д/с №2 «Изюминка» | 0,086 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 5 | 1 | Котельная №6 ул. Ленина, 25 д/с 4 «Соколенок» | 0,08 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 6 | 1 | Котельная №7 Пл. Кирова, 5 СОШ №2 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 1,18 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 7 | 1 | Котельная №8 ул. М. Гаджиева, 45а СОШ №3 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 2,83 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 8 | 1 | Котельная №9 ул. Школьная, 67 СОШ №4 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 1,96 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 9 | 1 | Котельная №10 ул. Горького, 55/1 СОШ №6 | 0,4 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 10 | 1 | Котельная №11 ул. Леваневского, 2а СОШ №7 | 0,166 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,35 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 11 | 1 | Котельная № 17 ул. Берегового, 27/1 ДЮСШ №2 | 0,172 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,27 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 12 | 1 | Котельная №18 ул. Кутузова, 1 УЖКХ | 0,035 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | + | 0,08 | Право собственности | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |
| 13 | 1 | Котельная №21 пр-т Сталина, 91а МКД | 0,258 | МУП «Тепловые сети» | - | + | Право собственности | - | - | - | - | - | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ № 808) |

    - Реестр зон деятельности Единой теплоснабжающей организации

| № ЕТО | Наименование организации | Код зоны деятельности (№ системы теплоснабжения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловые сети» | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Основной вариант развития системы  теплоснабжения предполагает мероприятия по строительству БМК, для замещения существующих котельных выработавших свой ресурс, с последующим выводом их из эксплуатации. Предполагается строительство котельных для замещения котельных:

- Котельная №1 м/р «Квадрат»;

- Котельная №2 м/р «Черемушки»;

- Котельная №7 СОШ №2;

- Котельная №8 СОШ №3;

- Котельная №9 СОШ №4;

- Котельная №11 СОШ №7.

Также предполагается строительство отдельных котельных для средней образовательной школы (СОШ) № 1 и №5, которые в настоящий момент  снабжаются тепловой энергией от котельных № 2 и №1 соответственно.

По остальным системам теплоснабжения изменения не предусмотрены

В таблице 11.1.1 представлены данные по тепловым нагрузкам потребителей, которые будут подключенных к строительству БМК.

    - Тепловая нагрузка потребителей строящихся БМК

| Котельная | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| БМК Мкр. «Квадрат» | 1,650 |
| БМК Мкр. «Черемушки» | 3,497 |
| БМК СОШ №1 | 0,626 |
| БМК СОШ №2 | 0,445 |
| БМК СОШ №3 | 0,467 |
| БМК СОШ №4 | 0,783 |
| БМК СОШ №5 | 0,510 |
| БМК СОШ №7 | 0,314 |
| Всего | 8,292 |

Ввод новых котельных и переключение на них нагрузки запланировано на 2023 год.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в городе Дагестанские Огни отсутствуют.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры городского округа «город Дагестанские Огни» между схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

Проектом Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схем газоснабжения учесть перечень действующих, запланированных к строительству, запланированных к выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, а также объемы потребления природного газа.

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры городского округа «город Дагестанские Огни» между схемами теплоснабжения и водоснабжения не выявлены.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схем водоснабжения учесть актуальный перечень действующих, запланированных к строительству, запланированных к расширению источников тепловой энергии.

.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В данной книге рассматриваются показатели работы систем теплоснабжения как города в целом, так и с разделением по организациям.

В таблице 14.1.1. представлены индикаторы характеризующие спрос на тепловую энергию в г. Дагестанские Огни, как в ретроспективном периоде, так и на перспективу до 2034 года.

Индикаторы, характеризующие работу котельных, представлены в таблице 14.1.2.

Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, представлены в таблице 14.1.3.

Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях в развитие систем теплоснабжения согласно принятым решения схемы теплоснабжения, представлены в таблице 14.1.4.

Сведения о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

    - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию г. Дагестанские Огни

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 59947 | 59947 | 59947 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | м2 | 34802 | 34802 | 34802 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 12717 | 13642 | 13507 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 | 7,14*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | 0,090 | 0,097 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 | 3,35*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 | 4,63*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | 0,00010 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | - | - | - | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 | 65184 |
| Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | м2 | - | - | - | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 4,535 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | - | - | - | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | - | - | - | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 | 9424 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | - | - | - | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | - | - | - | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | - | - | - | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | - | - | - | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | - | - | - | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 | 3,26*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | - | - | - | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 | 5,39*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | - | - | - | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 59947 | 59947 | 59947 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 |
| Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 | 34802 |
| Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 | 8,618 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 12717,3 | 13641,9 | 13506,8 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 | 17202 |
| в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 5396 | 5789 | 5731 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 | 9649 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| для целей отопления и вентиляции | Гкал | 7321 | 7853 | 7775 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 | 7553 |
| для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,27*10-6 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 | 6,96*10-5 |
| Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2 | 0,090 | 0,097 | 0,096 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Градус-сутки отопительного периода | °С * сут | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 2,94*10-9 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 | 3,27*10-8 |
| Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонд | Гкал/ч/м2/ °С * сут | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 2,21*10-9 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 | 5,23*10-8 |
| Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ °С * сут | 0,00010 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 |
| Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,329 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 |
| Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

    - Индикаторы, характеризующие работу котельных

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,942 | 3,942 | 3,942 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Количество котельных | шт. | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 13271 | 14195 | 14060 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | 2012 | 2152 | 2131 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | 34 | 35 | 36 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | 46 | 46 | 46 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | - | - | - | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 | 11,137 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | - | - | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | - | - | - | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Количество котельных | шт. | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | - | - | - | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 | 14804 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | - | - | - | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | - | - | - | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 | 12,310 |
| Присоединенная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,942 | 3,942 | 3,942 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |
| Доля суммарного резерва тепловой мощности | % | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Количество котельных | шт. | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 13271 | 14195 | 14060 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 | 17517 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| Число часов использования установленной мощности | час/год | 2012 | 2152 | 2131 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
| Относительный средневзвешенный срок службы | год | 34 | 35 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше или равной 10 Гкал/ч | % | 46 | 46 | 46 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

    - Индикаторы, характеризующие работу тепловых сетей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | 3210 | 3210 | 3210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Материальная характеристика | м2 | 749 | 749 | 749 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 548,9 | 548,9 | 548,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | - | - | - | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Материальная характеристика | м2 | - | - | - | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | - | - | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по г. Дагестанские Огни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | м | 3210 | 3210 | 3210 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Материальная характеристика | м2 | 749 | 749 | 749 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удельная материальная характеристика на одного жителя | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 548,9 | 548,9 | 548,9 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Количество повреждений в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Индикаторы, характеризующие потребность в инвестициях

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | 139 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в источники тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в источники тепловой энергии процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети и сооружения на них | тыс. руб. | - | - | - | 52 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в тепловые сети и сооружения на них в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановая потребность в переход к закрытой системе ГВС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой системе ГВС в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | - | - | - | 191 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего освоение инвестиций | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Освоение инвестиций в процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение к системе теплоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства кредитных организаций | тыс. руб. | - | - | - | 153 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | - | - | - | 38 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства застройщиков | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - | - | 3277,28 | 3693,15 | 3805,69 | 3924,67 | 4050,53 | 4642,71 | 4780,38 | 4926,13 | 5080,44 | 5243,84 | 3277,28 | 3693,15 |
| Тариф на тепловую энергию с НДС | руб./Гкал | - | - | - | 3932,74 | 4431,79 | 4566,83 | 4709,6 | 4860,64 | 5571,25 | 5736,46 | 5911,35 | 6096,53 | 6292,61 | 3932,74 | 4431,79 |

- Ценовые (тарифные) последствия реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Регулируемые тарифы в городе Дагестанские Огни на сегодняшний момент имеет МУП «Тепловые сети» в зонах теплоснабжения трех котельных № 1, 2 и 18. Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения реконструкция предусмотрена в зонах теплоснабжения котельных № 1 и 2. Предполагается строительство котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», БМК СОШ №1, БМК СОШ №5 для замещения котельных № 1 и 2, а также перекладка тепловых сетей от данных котельных. Мероприятия реализуются в рамках концессионного соглашения с АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения». В таблице 15.1.1 и на рисунке 15.1.1 представлен прогнозный тариф на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки», а также предельно допустимый тариф на тепловую энергию определенный путем индексации существующего тарифа по данным зонам в соответствии с индексами дефляторами Минэкономразвития РФ. Расчеты прогнозного тарифа представлены в Главе 14. «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов (шифр документа: 048.СТС.022.002.014.000.). Тарифы на тепловую энергию БМК СОШ №1 и  БМК СОШ №5 не регулируемые и будут устанавливаться соглашением сторон.

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

| Год | Прогнозный тариф, руб./Гкал, без НДС | Прогнозный тариф, руб./Гкал, с НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, без НДС | Предельный тариф, руб./Гкал, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3277,28 | 3932,74 | 1821,98 | 2186,37 |
| 2024 | 3693,15 | 4431,79 | 1894,86 | 2273,83 |
| 2025 | 3805,69 | 4566,83 | 1970,65 | 2364,78 |
| 2026 | 3924,67 | 4709,60 | 2049,48 | 2459,37 |
| 2027 | 4050,53 | 4860,64 | 2131,45 | 2557,75 |
| 2028 | 4642,71 | 5571,25 | 2216,71 | 2660,05 |
| 2029 | 4780,38 | 5736,46 | 2305,38 | 2766,46 |
| 2030 | 4926,13 | 5911,35 | 2397,60 | 2877,12 |
| 2031 | 5080,44 | 6096,53 | 2493,50 | 2992,20 |
| 2032 | 5243,84 | 6292,61 | 2593,24 | 3111,89 |

    - Тариф АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на отпуск тепловой энергии от котельных БМК Мкр. «Квадрат», БМК Мкр. «Черемушки»

Как видно из рисунка и таблицы прогнозный тариф значительно выше предельного тарифа, для потребителей категории «население» предполагается субсидирование тарифа за счет муниципального бюджета для недопущения для данных потребителей роста тарифа выше предельных значений..