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Прокуратурой города с привлечением специалистов отделения № 2 по 
г. Дагестанские Огни и Табасаранскому району ГУ МЧС по РД проведена проверка исполнения законодательствами в сфере пожарной безопасности хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими авто-газозаправочные станции Дагестанские Огни.
Установлено, что Автозаправочная станция, расположенная в 
г. Дагестанские Огни является действующим объектом, специализирующимся на реализации горюче - смазочных материалов.
Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, руководители организаций; лицо, в установленном порядке назначенный ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах компетенции.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации и т.д.
Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:
-руководитель организации не обеспечивает наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-( п.12 ППР РФ №1479);
- на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива не нанесены полосы желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью «ОГНЕОПАСНО», выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ст.4, п.7.7 СП 156.13130.20014);
- для маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции для каждого транспортного средства на покрытие дорог не нанесены отличительные разметки или иные визуальные указатели (стерты) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ст. 4, п\п В, п.  384 ППР РФ № 14 79);
[bookmark: _GoBack]- учет огнетушителей, обслуживание систем и средств противопожарной защиты, не проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР РФ № 1479 пп. 54, 60);
[bookmark: sub_1036]- руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (ППР РФ № 1479 п. 36);
- лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования) (ППР РФ № 1479 п. 3).
По результатам проверки 20.06.2024 в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены в полном объёме.


